Installations- och programmeringsmanual

System JBC-95/94 med PC-option

Version 5.54 1998-12-20

# PULSAR 2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

- BESKRIVNING 	3

- INSTALLATION/ALLMÄNT 	7

- INKOPPLING ANSLUTNING 	11

- GRUNDPROGRAMMERING/KONFIGURERING 	17

- PC-PROGRAM JBC-95/94 	24

- TESTPROGRAM 	32

- BILDER I JBC-95 	34

- TIDKANALER och TEXTSTRÄNG I P-SÖKARE 	36

- TEKNISKA SPECIFIKATIONER  	38

- SNABBGUIDE/Svensk Standard	39

- RUS-krav	41

- Kraftaggregat till JBC-94	43

- Tillverkardeklaration, EMC-direktivet JBC-95 och JBC-94	                           45-48				                               47

- INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 49-51. SAKREGISTER 	53-57

15.	Handhavandeinstruktion, allmän + RUS		                          58+59

1. BESKRIVNING

JBC-95/94 systemet utvecklades ursprungligen för att möta behov på störningsfri larmindikering/rapportering.

A

För att klara detta fordrades ett system som kunde överföra larmstatus från larmslingor med (fig. 2:a) galvanisk isolation för att undvika allehanda störningar. En "lös" överföring med (fig. 2:b) hög ingångsresistans mot (fig. 2:c) datordel blev nödvändigt.

Endast optokopplare kunde här bli aktuellt för att uppfylla detta krav. Då infann sig problemet att överföra mer än två statustillstånd (OK respektive LARM). Behovet att föra över mer än två tillstånd härrör från gällande praxis, där idag även sabotage inkluderas på samma slinga. Detta kunde endast lösas med pulser via optokopplare med hög tillförlitlighet. Analog överföring motsvarar ej den säkerhet som här erfordrades.

Man blev i.o.m detta tvungen att utveckla en ändkrets till larmslingan som i varierande frekvens (beroende på slingström), överförde flera statusbesked via (fig. 2:a) optokopplare in till datordel där signalen analyserades. För att få hög tillförlitlighet måste dessutom en viss upprepad (fig. 2:f) karakteristik konstateras. Detta utföres genom att ca 4 pulser jämförs och om dessa håller stadigt avstånd så läses värdet och om mätvärdet stämmer med tidigare inläst värde, så ställs ingen förändring ut/rapporteras. Kalibrering sker automatiskt via programvara om avvikelser sker långsamt. OK tillstånd kan sägas råda i detta läge. Detta kan programmeras beroende på behov till hög eller låg frekvens (jämför fig. 2 (låg kalibrering) med fig. 3 (hög kalibrering)).

I larmslingans ände sitter (fig. 2:d) ändkretsen som i kombination med (fig. 2:e) slutmotstånd och larmkontakt åstadkommer de olika tillstånd som detekteras. Om slingan är normal finns motståndet inkopplat via larmkontakten parallellt med ändkretsen, om larm utlöses så bryts motståndet bort och spänningen stiger över slingan, då stiger frekvensen och larm konstateras i datordelen av centralapparaten.

Slingan kan dock utföras så att (fig. 3) kontakt slutes i detektor via motstånd som fallet ofta är i rökdetektorer för brandlarm eller balanserade slingor med glaskrossdetektorer där strömmen stiger i.o.m larmvillkor. I detta fall ställer man in systemet så att hög frekvens motsvarar "OK"-tillstånd och låg frekvens utlöser larm. Alla dessa inställningsparametrar är mjukvarustyrda via konfigureringsprogrammet i JBC-94 (arbetsnamn på första tillämpade konstruktionen).

Man kan säga att (fig. 2:d) ändkretsen kortsluter slingan cykliskt och på detta vis överförs en "blinkning" varje gång via optokopplaren till datordelen för analys. Om pulser upphör konstateras sabotage eller fel beroende på om ström flyter i slingan eller ej.

B

Varistorskydd är även monterade på alla ingångar och utgångar, detta i kombination med att anslutningen ligger via en spänningsdelare på (fig. 2:a)  2.200 ohm till + och 18.000 ohm in till optokopplare innebär en mycket svårutslagen och säker konstruktion.

Spänningsmatning till slingan sker via DC/DC (fig. 2:a) omvandlare så att isolering gentemot övrig elektronik bibehålls.

Förloppen är mycket snabba och JBC-94 klarar att på 2 millisekunder gå igenom alla 40 ingångarna, 2 millisekunder använder JBC-94 till övrigt arbete typ kommunikation, ställa ut utgångar samt att logga alla händelser, därefter upprepas mätningen över ingångarna åter så att inga händelser missas från larmslingorna.

Samma princip gäller för JBC-95 men färre ingångar (16 st).

Om så önskas kan ingång konfigureras till en enkel slutande eller brytande ingång. Man kan även få en pulserande ingång motsvarande enkelbalanserad typ (villkor: puls för OK oavsett frekvens inom toleransområde).

Loggningen är mycket kraftfull och fem olika besked från larmslingor lagras, OK, Larm, Avbrott, Kortslutning samt ej mätbara regelbundna pulser, vilka ställs ut som störning.

760 händelser loggas med tid och datum. Som händelser kan räknas de olika larmstatusbeskeden samt eventuella förbikopplingshändelser eller reläutstyrningar.

JBC-95 loggar alla anslutna enheter/undercentraler som kan vara JBC-94 eller JBC-95, max 4096 händelser.

JBC-95 kan konfigureras att via en ingång förbikoppla andra ingångar i valfria kombinationer, likaså kan reläer aktiveras valfritt eller deaktiveras från valfria ingångar och olika statusbesked till alla anslutna enheter. JBC-94 kan endast konfigureras att styra ingångar/utgångar i den egna enheten.

Tidsfördröjningsfunktionen är mycket generell och kraftfull, alla ingångar/utgångar kan tidsfördröjas liksom att man kan välja om utgång ska triggas för att vara aktiverad inställd tid oavsett tid ingång eller att helt följa ingång med eller utan fördröjning "max tid" om ingång aktiverad.

A-larm kan konfigureras med valda ingående sektioner samt hur lång tid som max ska förflyta mellan två skilda larmvillkor, lokalt i varje JBC-94 eller allmänt i JBC-95. Villkor kan ställas så att flera A-larmområden kan ställas in där andra påkänningen utlöser A-larm i separerat område.

OK utgång kan konfigureras med valfria ingående sektioner för att få ut när samtliga sektioner i viss grupp är tillkopplade och OK. 255 olika områden kan konfigureras.

Felspärr ingår så att ej tillkoppling kan utföras om ingången är aktiverad. Detta markeras på exklusivt sätt.

Max 20/8 ingångar (jämna tal 2-40 kan bli utgångar i 94:an och 8 st i 95:an), om så önskas genom att flytta bygelblock samt att reläer finns monterade i erforderligt antal, samt att man via konfigureringsprogrammet ställer om ingång till valfri typ utgång (slutande, brytande eller pulserande vid aktivering).

Man kan på detta vis bygga sitt eget larmsystem helt efter önskemål och behov.

JBC-95 är en masterenhet och JBC-94 en undercentral, JBC-95 kan även fungera som undercentral med separat ansvarsområde.

När kontakt tas med systemet via extern dator (ex PC) så kommer efter identifieringskontroll JBC-94 att skicka iväg vad som lagrats i den inbyggda loggen till den "frågande" datorn. Detta kan ske på plats eller via modem från extern plats.

Loggen i JBC-95/94 förloras dock ej utan de 4096/720 senaste händelserna finns konstant kvar, med speciellt kommando kan man repetera tömningen (se 5.2).

I PC-applikationen loggas de händelser som tas emot och kan i efterhand analyseras, vid systemlösningar där PC ligger konstant inkopplad kommer alla händelser att rapporteras omedelbart.

Det finns tre olika gränssnitt för kommunikation med JBC-95/94, fiberoptik via ST-don, current loop och RS-232. Två par seriella kanaler, där A-kanalen ekas ut till efterföljande JBC-95/94:or om sådana är aktuella, B-kanalen ekas på motsvarande sätt tillbaka till första JBC-95/94. I JBC-95 finns dessutom en seriekanal för seriell skrivare och en extra för annan utrustning.

Man kan blanda kommunikationssätt fritt om optionen fiber är monterad, övriga ingår som standard.

Kommunikationen med JBC-95/94 är inställbar i fyra steg: 19200, 9600, 4800, 2400 baud.

Man bör eftersträva så hög hastighet som möjligt och ej använda mer än ett stegs skillnad mellan de ingående enheterna för säker kommunikation.

Man bygger på detta sätt upp större system där max 255 JBC-95/94 kan anslutas, dessa adresseras via dip-omkopplare i respektive enhet.

Om man önskar att bygga stjärnnät måste en spridningsenhet monteras för multipel matning, systemet är pollande.

Man kan ställa in ett unikt kodord i respektive JBC-95/94, vilket då blir ett villkor för att kommunikation med enheten ska kunna utföras. Detta innebär att endast respektive användare kan använda systemet, ingen kan med samma program komma in i lådan för att manipulera eller ställa om konfiguration.

Man kan ej avläsa inställt kodord utifrån, utan nytt måste programmeras om man ska kunna använda enheten igen (sker via omställning dip-omkopplare, detta innebär att ursprunglig användare ej längre kan komma i kontakt med systemet (fjärrkontrollerad tillämpning) och på detta vis avslöjas om någon varit inne i systemet. En förutsättning är då givetvis att man äger tillträde till lokalerna.

PC-programmet är uppdelat via menyer i konfigurering direkt i JBC-95/94 och PC-program för konfigurering i PC med styrningar och åtgärdsgrafik med texter.

OR-ritningar i 95:an ritas i speciell del av programmet där max 16 bilder kan lagras med samtliga larmpunkter utplottade. Dessa presenteras som blinkande symbol i bilden 95:an.

I JBC-95:an presenteras larmtillstånd via köer; HP=hög prioritet larm, LP=låg prioritet larm, L=kvitterat läge larm, FB=förbikopplat läge. Åtgärdstexter presenteras när aktuell sektion visas och OR-bild kan väljas med separat knapp.

Man kan i PC-programmet styra utgångar i enheterna liksom man kan konfigurera att vissa larm ska aktivera vissa utgångar mm. Gruppvisa förbikopplingar liksom tillkopplingar kan utföras samt manövrering av förbestämda associerade utgångar via funktionsknapp (typ öppna dörr).

I grafikdelen visas OR-bild med inlagda sektioner, dessa visas alltid i aktuell statusfärg, Röd för larm, Gul för förbikopplad samt Blå för misslyckad tillkoppling. Om man använder 95:a kan man via "Insert knappen" överföra informationen till denna och beroendet av PC upphör vid drift.

Via PC-programmet kan man även manövrera utgångar manuellt för att exempelvis öppna/stänga dörrar, återställa glaskrossdetektorer mm.

PC-programmet beskrivs mer utförligt längre fram i manualen.

2. INSTALLATION/ALLMÄNT

2.1	Hur planera en installation, ingångar/utgångar

2.2	Kommunikationsval, alternativ

2.3	Skillnad JBC-95/94

2.4	Strömförbrukning, backup, alternativa metoder

2.5	Fiberoptik/RS-232/current loop/option RS-485

2.6	Ändkrets

2.7	Skrivare JBC-95/PC

2.8	Mekanik/kapslingar

2.1 	Inför en installation bör man beakta följande:

Går det att sammankoppla de olika enheterna på en slinga eller lämpar sig ett stjärnnät bättre.

För att avgöra detta måste de geografiska förutsättningarna analyseras. Man vill kanske att vissa områden ska kunna kontrolleras separat och i bland vill man samordna separerade A-larmområden. Erfarenheter av tidigare installationer spelar här en stor roll. Om en duktig konsult varit involverad kan man kanske slippa en del frågeställningar men en noggrann och genomtänkt planering betyder oerhört mycket i detta stadium.

Kunden har här ofta önskemål och hänsyn till personals förmåga måste beaktas.

Man kan om säkerhetskraven är höga använda lokal utlarmning från flera enheter. Dessa övervakar på så sätt övriga enheter och kan ställa ut larm om någon anläggningsdel manipuleras.

Larmöverföringen behöver kanske vara övervakad, då kan det vara lämpligt att använda den integrerade larmsändaren som finns i 95:an för kompletteringsinformation. Denna sändare behöver inga fysiska utgångar vilket en övervakad, typ Multicom, behöver. Det skulle förmodligen bli för dyrt att använda denna om stor upplösning på larmbesked erfordras, som 95:an medger.

Man behöver även tänka igenom hur många utgångar som kan komma att behövas. Detta påverkar antalet tillgängliga ingångar eftersom utgångar ersätter varannan ingång. Vid beställning av enheterna ska detta behov anges. En god regel är att ta till minst 10 procent i reserv, 4 st i en JBC-94 respektive två i en 95:a. Bygelblock flyttas för att aktivera utgångar som eventuellt använts som ingångar, därefter konfigureras dessa via PC-program till vald typ av utgång.

Ex. ombygling mellan ingång till utgång:

Exempel en JBC-95 men samma gäller för

JBC-94.

Anslutning 2 och 4 = Normal ingång

Anslutning 6 = Utgång, - ut på skruv A

Anslutning 8 = Utgång, fri slutn. brytn.

OBS! endast jämna anslutningar kan ändras

till utgångar (2.4.6.8.10...........40).

Fyra sektioner eller anslutningar per

anslutningsplint (10 st JBC-94, 4 st JBC-95)

Introduktion och utbildning i installation och teknik tillhandahålls av tillverkaren på förfrågan.

2.2

Fiber eller konventionell kabel är en annan fråga. Fiber är naturligtvis det bästa och behöver inte kosta nämnvärt mera eftersom så många sektioner kan hanteras av en undercentral. Dock bör man beakta att det behövs en kraftförsörjning vid varje ansluten enhet om vitsen med fiber ska komma till sin rätt.

Fiberledning krav i RUS anläggning.

Kontakteringen är av konventionell typ med ST-don, två st för ankommande kommunikation och två för kommunikation med efterföljande enheter. Man ansluter utgående kommunikation från enhet på A-kanal transmit och B-kanal receiver (två i mitten av fyra). Motsvarande på inkommande nästa enhet blir att den som kommer från A-transmitter går in på A-receiver, respektive den som kommer från föregående enhets B-receiver går in på B-transmitter.

PC-anslutning räknas som den första anslutna enheten och går följaktligen in på A-receiver respektive B-transmitter. Man kan här använda valfri typ av ingång men alltid samma när det gäller transmit respektive receiver. Beroende på vad man väljer för kommunikationssätt ställer man in respektive byglingar enligt exempel nedan.

Med in menas det som kommer från överordnad enhet, (före i loopen, närmast master eller PC). Ut är anslutning till efterföljande enhet.

Man kan blanda vad som ska anslutas ut, endast ett val på inkommande anslutning.

Anslutningsordning lika som för JBC-95:an

Om current loop väljs i stället för fiber sätts S63 och S64 i motsatt läge 1 blir 2 och tvärtom på respektive.

2.3

När det gäller 95:an så gäller att den kan arbeta både som master respektive undercentral eller som bådadera. Man kan låta 95:an hantera ett visst behörighetsområde med eget ansvar och samtidigt ha en undercentralsfunktion till överordnad funktion som övervakar ett större område, typ vaktcentral för större komplex. Det underordnade området kan då sköta och ansvara för sitt ansvarsområde och endast i onormala fall hanteras från det överordnade, där kontroll av till- och frånkopplingar kan övervakas.

JBC-94 kan i och för sig arbeta ensam och ställa ut A-larm respektive OK funktion men blir mer generell än om 95:a används. Man kan inte styra i andra 94:or utan fysiska förbindningar mellan enheterna. JBC-95:an kan däremot konfigureras att styra vad som helst hur som helst var som helst. Man kan i varje enhet (95:a, 94:a) ställa ut larm lokalt om kommunikation upphör.

2.4

Strömförbrukning och batteri backup måste noga övervägas och vad som kan tänkas bli maximal förbrukning. Varje JBC-enhet förbrukar ca. 250 mA vid 12 V nominell spänning. Man kan förmoda att ca 20 mA går åt för varje ansluten elektronisk detektor. Räkna i normalfallet med 20 mA per ingång i en 94:a och 20 st elektroniska så blir det 400 mA. Med den egna förbrukningen kommer man då upp i ca 0,65 A. Med en backuptid på 30 timmar behövs en ackumulator på ca 20 amperetimmar så klaras utlarmning i slutfasen med 200 mA i 15 minuter. För att på rimlig tid ladda efter urladdat läge erfordras ett laddningsaggregat på ca 3 Amp. Enligt RUS krav med Beolux-aggregat max 250 mA i extern förbrukning per JBC-94:a. När det gäller 95:an så finns det ett integrerat aggregat som klarar 2 Amp. 95:an har bara 16 ingångar räkna hälften som utgångar, då blir en förbrukning på 160 mA normalfallet, max 250 mA får tas enligtRUS-krav från 95:ans spänningsmatning pluss egna förbrukningen ca 250 mA, totalt 500 mA. En ackumulator runt 15 Ah bör räcka i normalfallet som även täcker utlarmning i slutfas med 500 mA i 15 minuter.

2.5

Fiberförbindelse är krav enligt RUS och även det förnämligaste alternativet i kommunikationssammanhang, där manipulerings-möjligheterna minimeras och driftsäkerheten maximeras. För kontaktering kan idag krimpverktyg användas som erfordrar mindre omständlig process. Att lära sig detta är inte så omständligt men man kan naturligtvis anlita någon annan för det om man vill. Kontakta tillverkaren vid frågor beträffande hjälp med detta.

En dubbel fiber ska dras mellan enheterna, men man kan blanda olika kommunikationsteknik. Till exempel kan man välja att dra långa sträckor ibland mellan skilda husdelar eller skilda avdelningar och använda konventionell teknik lokalt i dessa områden.

Vid flera stammar kan man splitta genom att blanda kommunikation så att exempelvis RS-232 används till en gren, current loop till en gren och fiber till tredje gren. Man kan även använda optionen RS-485 vilket innebär att en optiskt isolerad tvåtrådsslinga kan grenas hur som helst, dock med en maxgräns runt 20 enheter, därefter via repeater till flera enheter upp till avstånd max 3 mil. Via modem kan mycket stora avstånd hanteras.

2.6

Ändkretsen är en väsentlig komponent för att erhålla säker överföring mellan nät och datordel i systemet. Dubbelbalansering enligt konventionell teknik är möjlig via option. Skärmad kabel krav enligt RUS.

2.7

Skrivare kan anslutas direkt till 95:an, men det mesta kan läsas via inbyggd meny. Om man önskar löpande händelseutskrift går det bra att ansluta för detta. Vid eventuellt problem med skrivare så fortsätter 95:an utan att störas i sin funktion. Om PC används kan man låta den parallella skrivarutgången skriva logg eller utskrifter av konfigureringar mm. Båda metoderna kan användas parallellt.

2.8

Mekaniskt skiljer sig 95:an från 94:an genom att en mindre kapsling erfordras för 95:an.

Rittals kapsling modell AE används för 95:an men den kan även levereras i öppet träutförande för montage typ reception för daglarmfunktion. Denna kapsling används endast när 95:an fungerar som undercentral om man vill undvika stopp vid eventuell mekanisk åverkan, typ yxa i panel. Om en överordnad 95:a finns slår denna larm, PC kan även klara detta, men en PC är ingen säkerhetsprodukt.

3. INKOPPLING ANSLUTNING

3.1	Beskrivning förbindningar mellan PC och JBC-95/94, montering kappslingar.

3.2	Beskrivning förbindning mellan JBC-enheter

3.3	Beskrivning förbindningar larmslingor

3.4	Beskrivning förbindningar spänningsmatningar, tele, s:a-relä och siren

3.5	Beskrivning förbindningar utgångar, ingång lågspänningslarm, exempel

3.1 	Beskrivning förbindningar mellan PC och JBC-95/94, montering kappslingar.

PC behövs inte för systemets dagliga drift men erfordras för att man ska kunna ställa in och konfigurera systemet. Om PC används för presentation i t.ex. reception/vakt ligger den "on line" och presenterar löpande vad som händer. Förbindningen mellan PC och JBC-enhet är densamma i alla sammanhang.

Den normala seriella utgången på PC-n används för kommunikation med enheterna. Hastigheter som kan väljas är följande: 2400, 4800, 9600 och 19200 baud. Hastigheten ställs med dip-switschar enligt 4.3

"Dip-omkopplare exempel". Byglar kan även behöva ställas för att passa vald uppbyggnad se 4.2

"Byglingar, exempel".

Från PC går man via den seriella utgången till RS-232 ingången i JBC-enhet där inkoppling sker enligt bild nedan:

Från plint (P13 JBC-95, P2 JBC-94) skruv 1 (RXA), skruv 4 (TXB), skruv 5 (signaljord), till PC, D-sub

Montering kappslingar

JBC-95 och 94 skruvas upp mot vägg med lämplig skruv beroende på underlag. På betong används M8 expanderskruv, 8 mm fransk träskruv ev med plugg eller molly kan användas på porösare underlag. Använd 2 st 20 pars typ EKKX fast klen typ, så kan dessa när det gäller 95:an läggas ett varv var runt feriter för att begränsa utstrålning enligt CE-krav. Korskoppla i lämplig plint utanför typ 100 pars krone med sabotageskydd. Till 94:an behövs inga feriter utan där används lämpligen en 50-pars skärmad kabel som ansluts mellan kopplingspunkter på kortet och korskopplingsplintar på utsidan, typ 100 pars kronebox med sabotageskydd. Fem plintar går i det fallet åt till ”centralsidan” och fem återstår till linjesida för fem spridningsplintar till nätet som korskopplas i boxen.

Om inkoppling utföres ”rakt av” på detta sätt undviker man krångel i efterhand eftersom alla anslutningar finns bekvämt tillgängliga utanför apparaterna.

Fiberledning dras via förskruvning genom kappsling med mekanisk stadig förankring.

3.2 	Beskrivning förbindning mellan JBC-enheter, fiberförbindelse krav enligt RUS.

Förbindning mellan enheter sker i princip på samma sätt som mellan PC och JBC-enhet. Dock kan man välja flera sätt att utföra detta på, endast fiber tillåten i RUS-tillämpningar. Beskrivning enligt nedan:

3.3   Beskrivning förbindningar larmslingor, detektor enligt RUS ska vara ”balanserad ingång hög”.

Förbindningar larmslingor utförs med konventionell kabel (EKKX) eller skärmad (ELAKY,PTS) om så önskas, men är ej nödvändigt ur störningssynpunkt i normala fall, skärmad dock RUS-krav när ”ändkrets” används. Man kan välja olika slingtyper beroende på krav och säkerhetssammanhang, enligt exempel nedan.

3.4 	Beskrivning förbindningar spänningsmatningar, tele, S:a-relä, siren

Spänningsmatning skiljer sig mellan JBC-94 och JBC-95 enligt följande.

I 95:an finns likriktare och laddningsautomatik för egen ackumulator, i 94 saknas detta och måste av den anledningen matas med externt backupad spänning, laddare och ackumulator. I vissa fall kan man använda annan tillgänglig kraft men måste då vara inom området 10 till 24 volt DC. Extern förbrukning max 250 mA ut från respektive enhet (94/95). Exempel nedan på alternativ:

3.5 	Beskrivning förbindningar utgångar, ingång lågspänningslarm, exempel:

Exempel nedan visar hur man kan koppla upp utgångar, man väljer mjukvarumässigt hur man vill konfigurera  densamma.

4. GRUNDPROGRAMMERING/KONFIGURERING

4.1	Konfigurering, exempel

4.2	Byglingar

4.3	Dip-omkopplare, exempel

4.4	Grundinstruktion JBC-95

4.5	Menyer JBC-95

4.6	Telefonuppringaren i JBC-95

4.7	Ställa datum, dag, tid

4.8	Backuptagning JBC-95:an

4.9	Bilder och texter i 95:an

4.10	Användarinstruktion JBC-95

4.1 	KONFIGURERING, EXEMPEL

För att konfigurera JBC-95/94 erfordras en PC med programmet ”Under”.

Anslutningen av JBC-95/94 sker genom RS-232 snittet plint 2 märkt RxA TxB och ground/jord, från PC-utgång seriellt motsvarande Tx, Rx och ground.

CBild 1

Att konfigurera JBC-95/94 innebär att man ger instruktioner till lådan att mottaga och bearbeta information som konstaterats/detekterats.

Man ställer i detta fall in om en ingång är av obalanserad typ (1) slutande (a) eller brytande (b), pulserande typ (motsvarar balanserad) (2) krävs ändkrets eller högsäkerhetstyp (motsvarande dubbelbalanserad) (3) krävs ändkrets med parallell/serie-motstånd och om autokalibrering på låg (a) eller hög frekvens (b).

I PC-programmet ”UNDER” går man in i menyn (Bild 1) där konfigurera enhet finns på en rad.

Man trycker "Enter" på raden och får om man har behörighet tillträde till denna del av programmet.

Här kan man behöva mata in ett i förväg bestämt kodord.

DBild 2

Genom att ställa sig på rad "Konfigurera låda" och tryck "Enter", kommer man först till en meny där man väljer vilken enhet man vill konfigurera.

Efter ytterligare tryck "Enter" kommer man till en meny bestående av samtliga sektioner i aktuell enhet 	
(Bild 2).

Man kan genom att ställa sig på aktuell sektion och trycka "Enter" komma in i respektive sektions meny

(Bild 3).

När man är inne i en utvald sektion kan man genom att ställa sig på aktuell rad (upp/ned pil) välja vad man önskar förändra genom att "bläddra" med höger och vänster pil.

Tidsfördröjning på ingång kan väljas från en sekund upp till drygt arton timmar.

På detta sätt kan man välja om sektionen ska vara en av de tidigare uppräknade ingångarna (1-3) eller om man vill ändra densamma till en utgång.

Här finns möjlighet att ändra på alla variabler och vad som ska hända, respektive loggas i alla tänkbara kombinationer.

EBild 3

Man kan bara välja jämna sektioner som utgångar 2-40 (JBC-94), 2-16 (JBC-95) valbart slutande, brytande eller blinkande (se not sidan 40) vid aktivering och det måste finnas reläer på motsvarande positioner. Detta måste preciseras vid beställning.

När man bestämt hur ingången ska vara beskaffad, kan man genom att

FBild 4

trycka på "Enter" ytterligare en gång få tillträde till aktivitetslistan (Bild 4). Denna meny omfattar vad man vill styra ut via reläutgång (pil upp/ner till respektive) med specificerat larm från respektive sektion. Här ställer man sig på aktuell utgång och "bläddrar med piltangenterna i sidled. Man kan på detta vis styra ut ex. sabotage på en utgång respektive larm på annan utgång, liksom förbikoppling på vissa sektioner.

Bygelblock (3 st) måste även ändras på kretskortet om ingång ska förändras till utgång, alternativt kan man välja om slutningen/brytningen ska vara potentialfri eller minus ut skruv "a" på respektive sektion genom att ta bort eller låta en av byglarna sitta kvar.

Man går hela tiden tillbaka till föregående meny genom att använda "END" knappen.

GBild 5

När man står på menyn med alla sektioner (ej aktivitetslistan) kan man genom ytterligare tryck på "INSERT" (Bild 5) knappen komma in i en meny som är allmän för enheten.

Där ställer man in vilken utgångssektion som ska vara A-larmsektion i enheten och aktuell time-out samt eventuell "OK"sektion (alla anknutna sektioner i konfigurering låda). 
Man kan även styra den till s.k. "OK" funktion vilket innebär att sektionen måste vara OK innan en bestämd utgång aktiveras (oftast i kombination med flera ingångar) och att eventuell indikering tänds.

Man bestämmer även i denna meny om sektionen ska vara en s.k A-larm-sektion eller om tidsfördröjning önskas på utgångar och då även om den ska vara av triggad typ med eller utan fördröjning eller om den ska följa eventuell ingång.

Genom ytterligare tryck på "Insert" knappen kan man i detta läge komma in i inställning av kodord låda, Om man har behov av detta (fjärrmanövrering via publikt telenät) måste man vara noga med att anteckna vald 4-siffrig kombination. Efter inprogrammerad kod flyttas dip-omkopplare nr 7 på "DIP 2" till "ON" (se exempel längre fram i stycket "Dip-omkopplare exempel").

Man väljer via dip-omkopplare kommunikationshastighet (dip 2 1-4) och adress (dip 1).

Tömning av hela minnet i lådan kan utföras genom att dip 2 nr 8 sättes på ON och att spänningen avlägsnas en kort stund eller reset knapp, därefter återställes omkopplaren till OFF.

Den inbyggda klockan ställs (datum, dag och tid) när ny kontakt etableras från PC via program till JBC-94 lådan.

Klockan ställs även automatiskt 24.00 varje dygn om inkopplad via JBC-95 eller PC program "JBC-94".

Efter utförd konfigurering kan man skriva ut vad som utförts med kommandot "Ctrl-Print Scrn" när man står i aktuell enhet, allt som konfigurerats listas då i detalj, detta för att verifiera att rätt instruktioner programmerats.

Utskrifter kan också utföras via utskriftsmeny i PC-programmet ”UNDER”, där OK-grupper och övriga aktiviteter finns lagrade. Se vidare i avsnitt som behandlar PC-programmet ”JBC94” och ”UNDER” (se även ”Snabbguide”).

4.2 	Byglingar

Om fiber ansluts måste motsvarande fibersändare kopplas in med bygel S61 och S62, sitter längst ned på korten invid fibersändare (lika på JBC-94 och 95).

Byglingar ska ställas för val av kommunikation och in/ut på anslutningsektion, se 2.1 och 2.2.

4.3 	Dip-omkopplare, exempel

Dip 1:=Enhet	ON/X/nedåt	Dip 2: Hastighet in (A)	Hastighet ut (A)	Dip 2, 5-8

nr 1 binärt =	1	Från master 1-2		Vidare till enhet/UC	nr 7-8 se 4.1 ovan

nr 2	2	1,2 nr		3,4 nr	5  =  ON=Timer på släck display

nr 3	4	0,0	= 	19200 baud	0,0	= 	19200 baud	6  =

nr 4	8	X,0	= 	9600	X,0	= 	9600	7  =  ON låsning kodord

nr 5	16	0,X	= 	4800	0,X	= 	4800	8  =  Totalreset av minnen

nr 6	32	X,X	= 	2400	X,X	= 	2400

nr 7	164

nr 8	328

Exempel: 00000000= enhet 0, 10000000= 1, 0X000000= 2, XX000000 =3 osv.

4.4 	Grundinstruktion JBC-95

För att kunna använda JBC-95:an måste man logga in sig via dubbla kodord. Dessa måste ställas in via PC-programmet "UNDER" och menyn. Gå till raden för "Administrera användare" och tryck "Enter". Tryck ”Insert”-knappen och skriv in ID-kod +Enter och lösenord +Enter (max 7 siffror vardera). Besvara frågorna som följer inklusive komplett för- och efternamn.

När privilegier omfrågas så innebär 255 (administratör) högsta privilegium respektive 0 (användare) lägsta dito.

Se vidare i Snabbguiden för mer information.

Avsluta med tryck "Enter".  Inloggning kan därefter ske i JBC-95:an genom att först "Ange användar-ID" siffror och därefter trycka "Enter", texten "Ange lösenord" dyker upp, slå denna och tryck "Enter".  Du är nu inloggad och kan nu utföra alla tillåtna manövrar, se vidare i snabbguide beträffande behörigheter.

Efter manövrering loggar du ut dig med "IN/UT" knappen. 95:an nattkopplas nu och tidsfönstret blir mörkt med ljus text. Man kan ställa in så att nattkoppling endast utförs om 0:a trycks plus ”IN/UT”-knapp, se snabbguide (RUS-läge).

4.5 	Menyer JBC-95

Logga in i JBC-95:an. Du kan alltid radera inslagna tecken med "*" knappen.

Genom att trycka ”nedåt pil” -knapp "Meny" kommer man in i grundmenyn i 95:an om du har hög prioritet. Där väljer du nu alternativ (med piltangenterna) enligt lista.

ex 1. 	Utskrifter Du väljer nu först genom "Urval" vad som ska skrivas ut. Om du inte väljer något kommer alla tänkbara händelser att skrivas ut från det att 95:an startades (max 4096 senaste händelserna). Om du vill välja så trycker du "Enter" och kommer in på raden "Från: Början".

Slå år, månad och dag, ex "96#11#05" och "Enter", i aktiverad rad kommer nu 96-11-05 att skrivas ut. På samma sätt går man vidare med piltangenterna till nästa rad "Till: Slutet" och skriver slutdatum på samma sätt som tidigare. Välj därefter eventuell sektion som vill utläsas genom att skriva sektionsnumret ex "1#8" och "Enter", sektionsnumret skrivs ut på aktiverad rad.

Genom att gå ned på raden "Status: Alla" kan man via "Enter"-knappen stega fram och välja vilken status som vill utläsas. Om man ej väljer detta kommer alla statusförändringar på vald sektion/er att visas.

Efter urvalsprocessen går man tillbaka med "NEJ"-knappen till föregående meny. Där väljer man hur man vill presentera vad som urvalts enligt alternativ i menyn. Vid utskrift på skärm bläddrar man i listan via piltangenterna från början till slutet.

Du kan här även välja olika alternativ för utskrift genom att ställa sig på denna rad och bläddra med ”Enter”.

Med "NEJ"-knappen backar du i alla delmoment och kommer så småningom tillbaka till driftläge.

Alternativ kan väljas beträffande löpande utskrifter genom upprepade tryckningar ”Enter”-knapp när denna rad aktiveras. Begränsad utskrift dag, begränsad utskrift natt. Med detta erhålls endast larmutskrift och in/utloggningar samt kvitteringar. Om man väljer begränsad utskrift natt kommer skrivaren att vara avstängd dagtid (spara papper). Fullständig skrivarlogg skriver alla händelser och aktiviteter.

ex 2. 	"Inställningar" du kommer nu in i en meny där du kan välja mellan  	
a) "Tidsinställningar, b) Larmsändare,  c) Undercentral inaktiv d) Automatisk nattkoppling)"

a) 	I menyn kommer olika alternativ där:

"Autologout" innebär att man kan ställa in en tid som automatiskt tillkopplar centralapparaten efter att manöver upphört, skriv in tid max 255 minuter, om 0 minuter valts loggar ej 95:an automatiskt ut.

"Spänningskontroll" innebär att man kan välja hur ofta 95:an ska kontrollera ackumulatorn, dra ned laddspänningen för att kontrollera om något fel kan märkas. Fyra timmar kan vara lämpligt i de flesta tillämpningarna dvs. 240 minuter, max 255 minuter. Om "0" valts utförs ingen ackumulatorkontroll.

"Linjekontroll" används på samma sätt för att kontrollera med regelbunden intervall att telelinje är OK. Tiden ställs på samma sätt och även här med max 255 minuter. Om "0" valts utförs ingen linjekontroll.

"Fördr. vid logout" används för att ställa en timer som fördröjer tillkoppling av anläggningen. Samtidigt styr denna tid hur länge centralen ska varna akustiskt och visuellt för när "Något är fel" resp. "Något är förbikopplat", detta visas i klartext i display under tillkopplingsfördröjningen. Max 255 sekunder.

b) 	"Larmsändare" exekveras och menyn består av tre delar.

"Ställ larmsändare", max 16 larmsändare kan användas, välj ex "1" och tryck "Enter" tryck "Enter" igen tills vald typ skrivs ut på rad. Det går att välja om larmsändare ska fungera i dagkopplat läge eller ej. Flytta med piltangent ned till första rad som blir primärt nummer, skriv in telenummer inklusive riktnummer (om ton önskas mellan siffror slå "#"), tryck "Enter". Numret ska nu stå på första raden under vald typ sändare. Sekundärnummer skrivs in på samma sätt på rader under, max tre totalt.

"Ställ larmkanal" via denna del ställer man in vilken larmsändare som ska användas och vilken kod som ska skickas till mottagare. Detta kan vara exempelvis Snabb robofon till en larmcentral eller mobilsökning via minicall systemet. Tryck ex "1" och "Enter" så exekveras raden för larmsändare, skriv in vald ex "1", gå ned med piltangent till raden under och skriv därefter in koden som ska överföras, avsluta med "Enter". Nu skrivs koden ut på raden. Gå tillbaka med "NEJ"-knappen och gå om så önskas till "Testsänd".

Tryck larmkanal ex "1" och "Enter" så skickas koden via vald larmsändare till mottagaren. På detta vis kan man snabbt konstatera att man utfört programmeringen korrekt.

c) 	"Undercentral inaktiv" innebär att JBC-95:an kan arbeta som undercentral till en PC om pollning från denna upprätthålls. Genom att ställa sig på denna rad och trycka på "Enter" växlar man mellan två möjliga lägen inaktiv/aktiv. Om man valt aktiv kommer man ej att behöva kvittera och manövrera i 95:an när PC:n arbetar, detta kan passa där det dagtid finns personal som övervakar anläggningen, typ vakt/reception.

När utloggning sker på kväll går 95:an över till normal drift och larmen måste manövreras i densamma.

Detsamma gäller om det blir fel eller avbrott i PC-funktionen, 95:an tar över manövreringen.

d)	Med Automatisk nattkoppling menas att 95:an alltid nattkopplas när man loggar ut med IN/UT knappen. Detta kan vara att vakt övervakar systemet på plats och tar hand om åtgärderna direkt samt loggar ut när han lämnar centralapparaten.

ex 3. 	"Underhåll" Menyn som här presenteras är

a) Ställ kalender, b) Ställ klockan, c) Sektionsunderhåll, d) Tester

a) 	"Ställ kalender" Används för att skriva in helgdagar och halvdagar som då automatiskt inhiberar förbikopplingar eller andra kommandon dessa dagar. Skriv in månad och  dag i två block skilda av # tecken, avsluta med ”Enter”-knapp. Genom tryck på ”KVITT”-knappen växlas mellan halvdag (8) och helgdag (7). Bläddra med pilknapparna i listan max 128 helg/halvdagar.

b)  	"Ställ klocka" Ställ först år, datum och dag om det ej stämmer genom att skriva in (år, mån, dat, dag 1-7) i tre block om två tecken och ett enkelt tecken , skilda av # och avsluta med "Enter".

Ställ därefter tiden genom att skriva in  tre block om två tecken (tim, min, sek) skilda av # tecken, avsluta med ENTER.

”Sommartid/vintertid” ställs på respektive rad i två block vardera om två tecken (mån, dag) skilda av # tecken, avsluta med ENTER på respektive. Detta måste utföras årligen innan sommartidomställning, eftersom respektive nollställs efter utförd omställning. Loggas vid respektive tillfälle.

c)	”Sektionsunderhåll” exempel på detta är koppla bort låda/enhet, för att undvika kommunikationsfel efter att enhet tagits ur systemet måste avprogrammering av berörd enhet utföras. Detta kan utföras genom att trycka resetknappen i 95:an, eller genom att följa menyn i denna del.

”Bortkoppla sektion/Tillkoppla sektion” används när en sektion skall  ”isoleras” och ej längre påverka systemet, sabotagefunktion även borta i motsatts till frånkoppla då sabotagelarm fungerar.

d) 	Genom att ställa centralen i testläge kan man funktionsprova alla sektioner utan att utlösa larm. En timer gör att menyerna backar tillbaka till driftläge i tidsintervall om inget utförs.

Automatisk test av alla minneskapslar i 95:an utförs kontinuerligt och loggas i loggfilen.

Om ett larm inträffar när manövrering i menyer pågår, så bryts hanteringen och larmet visas.

4.6 	Telefonuppringaren i JBC-95

För att kunna aktivera larmsändning i 95:an måste detta knytas till något villkor via PC-programmet. Via "Insert"-knapp och PC-menyn (eller via konfigurera JBC-95 via PC-program ”UNDER”) kan man gå till "Beskriv sektion". Under raden "Aktiviteter" ställer man in vilken larmsändare som ska aktiveras via villkor i aktuell sektion, detta beskrivs mer fullständigt i delen som behandlar PC-programmet. Även OK-grupper och A-larm konfigureras via PC-programmet och menyn (Konfigurera system). Endast DTMF protokoll används för uppringning.

4.7 	Ställa datum, dag, tid

I både 95/94:an ställs tiden när man startar JBC94 programmet från PC. I PC-menyn finns även en rad för att ställa tiden. Klockan 24.00 ställs tiden varje natt om PC eller 95:a är ansluten.

4.8 	Backup-tagning JBC-95:an

Det är viktigt att ta backuper efter varje förändring som utförts i 95:an. Detta utförs via menyn i PC-programmet ”UNDER”, då "backas" både aktiviteter och bilder upp för att kunna återföras om man eventuellt får något fel, eller efter utbyte av någon enhet. Man måste naturligtvis även ta backup på PC-programmet med dess datafiler för att ha om det skulle hända något med PC:n.

4.9 	Bilder och texter

Skrivs och ritas i PC-programmet ”UNDER”, där knytning till respektive sektioner konfigureras fritt. Flera sektioner kan läggas på samma bild max 10.000 st på 16 bilder respektive 2048 textblock om 4X30 tecken.

4.10 	Användarinstruktion JBC-95

Logga in: Slå ID-kod när det står "Ange användar ID" i displayen, ex 1234 avsluta med "ENTER".

Slå lösenord när det står "Ange lösenord" i displayen, ex 4321 avsluta med "ENTER".

Det går att upprepa förloppet men observera texten "ID" respektive "lösenord" så att du är i fas.

Om larm utlöst så visas det först utlösta larmet nu, kvittera på "KVITT"-knappen, kvittera ytterligare tills larm visats och kvitterats. Larmen rullar i larmköer till höger i displayen, först "HP" (hög prioritet) eller "LP" (låg prioritet). Vartefter som de kvitteras från "HP" och "LP" flyttas de till "L" kö d.v.s. kvitterade larm. Genom att trycka "BILD"-knapp får man upp en OR-bild med sektionen utplottad (blinkande symbol). Om man vill få ut denna bild med text på skrivare, trycker man på "ENTER"-knappen när bild visas.

Man kan gå tillbaka till textläge genom att trycka på ”NEJ”-knappen. Undersök nu orsak till larm. Efter detta kan man åter tillkoppla sektionerna genom att trycka på "TILLK." knappen när sektion befinner sig i displayen.

Upprepa med "ENTER JA"-knappen och tillkoppla tills köerna tömts. Om dessa är förbikopplade via ingång egna enheten kommer dom att övergå direkt till frånkopplat läge, lägger sig i "FR"-kön.

Man kan även tillkoppla/förbikoppla hela grupper via grupp-siffra och "TILLK." respektive "FBK"- knappen, 
ex 3 för område 3 som kan innehålla i förväg valfritt bestämda sektioner.

Om man vill manövrera enskilda sektioner slås dessa in via knappsats ex 7#3 samt "ENTER" och vald funktion ex "FRK". Det går ej att tillkoppla sektioner som är styrda via ex förbikopplare eller nyckel i den egna enheten. "*"-knappen raderar siffror i inmatningsfält.

När man vill avsluta manövreringen kollar man att det är tomt i köerna, undantaget de sektioner som befinner sig i FR-kön för det område som måste passeras till och från centralapparaten (JBC-95).

Om sektion ej blir hel och tillkopplad så kommer inte tillkopplingskod att överföras till larmcentral för berört sektionsområde ex "lager", kontakta ansvarig kontaktman och larmcentral för accept. OBS! Om sabotagelarm utlösts kan endast denna sektion åter tillkopplas om man har rätt behörighet (se Snabbguide, behörigheter).

Vid läge OK, logga ut med ”IN/UT ”-knappen, då försvinner information och texten ”Ange användar ID” visas. Om något är fel så varnar 95:an och text visas, man kan då logga in direkt genom att trycka ”Enter”. Tidsfönstret växlar till mörk botten och ljus text vid ”Nattkoppling”.

RUS-krav, logga ut med ”0” och ”TILL”-knapp så loggas du ut samt nattkoppling med besked om eventuella felaktiga sektioner och Grupp-besked.

5. PC-PROGRAM JBC-95/94

5.1	Allmänt

5.2	Installation PC-program

5.3	Programmering/ritning konfigurering inkl bildritning JBC-95

5.4	Instruktion kommandon användare PC-program inkl bildritning PC

5.5	Backup

5.1 	Allmänt

PC-programmet till JBC-systemen kan sägas vara uppdelat i en användardel och en konfigureringsdel.

För användardelen hänvisas till kapitlet 5.3 och för konfigurering används 5.4.

Programmet är ganska omfattande men är lätthanterat i.o.m menyer som avsevärt underlättar för användaren att hantera systemet.

För att kunna använda programmet måste man först ställa in vissa grundförutsättningar, där man preciserar nivåer för användare, behörigheter.

Man kan säga att det är omöjligt att i detalj beskriva vad som kan utföras med systemet eftersom flexibiliteten är så omfattande, detta kommer att utvecklas hos varje användare och begränsas enbart av fantasin.

Hur som helst kommer det i denna delen av manualen att beskrivas de vanliga tillämpningsexemplen för användande i inbrottssammanhang.

5.2 	Installation PC-program, JBC94 Ver 2.16 A/UNDER

Börja med att identifiera den dator som ska användas och vilket operativsystem som används. Krav är att DOS används, krav senare än 3.1. Programmet kan även läggas in under WINDOWS om så önskas.

PC-386 kan sägas vara lägsta nivå på hårdvara och Pentium högsta nivå. Hastigheten på exekveringar växlar mellan olika typer men ska vara kompenserade via programvara så att ingen märkbar handhavandeskillnad ska märkas, förutom snabbare bildpresentation och liknande processer.

Sätt in installationsdisketten i PC:n och kör "INSTALL". Svara på frågor som ställs beträffande eventuell skärmsläckning mm.

Efter färdig installation ta ur disketten och starta om PC:n. Om programmet kallas upp via autostart startar nu larmprogrammet. I annat fall gå till biblioteket "LARM" ("CD LARM" och tryck "ENTER"). Skriv "JBC94" när du står i detta bibliotek och tryck "Enter". Har du anslutit JBC95/94:enheter kommer nu programmet att hitta dessa (räknar i version A till 63 enheter). Skriv ”UNDER” om du enbart ska konfigurera JBC-95:an.

På skärmen skrivs ut vilka enheter som hittats, om inga enheter funnits eller finns går ändå programmet vidare.

En skärmsida visas därefter i färg där det normalt måste skrivas in användar-ID + "F9" och lösenord + "F9". Om man slår fel så backar man på bakåtpil. Vid installation räcker det med att trycka två gånger på "F9".

Man är nu inne i dagkopplat/inloggat läge och kan se vad som hänt/händer i systemet och eventuellt kvittera med "mellanslagstangent".

Om man ej önskar tömma logg eller begränsa tömning i första anslutna enhet (ex JBC-95) kan man vid start istället lägga till text som styr detta ex: "JBC94/sista:10" så töms endast de sista tio händelserna, lämpligt om PC ej ligger "ON LINE". I köerna ser man överst "Larmkö" där eventuella ej kvitterade larm visas. I fältet därunder ses det larm som i stunden presenteras samt vilken status detsamma har. I fältet därunder (tredje uppifrån) ses namnet på den som är inloggad (står inget vid första start). I kön under denna ser man de larm som kvitterats senast med det senaste underst. Två parallella köer därunder visar totalläget i anläggningen via rullande köer. Där visas i den vänstra kön förbikopplade sektioner/adresser, i den högra visas sektioner i larmläge och kvitterade.

I det nedersta fältet skrivs ut vad man skriver in på tangentbordet. Alla sektioner skrivs och presenteras i formatet: Enhet och adress, ex 1-36 innebär enhet 1, och ingång eller utgång 36.

Gå nu in i menyn med "Insert"-knappen. Du kommer nu in i menyn, se kapitel 4.1 bild 1. Gå till raden "Administrera användare" med piltangent och tryck "Enter". Du kommer nu in i en meny där du ställer in "Användare". Tryck "Enter" ytterligare en gång, du kommer nu in på översta raden, skriv in namn (max sju tecken) och tryck "Enter". Aktiverat fält flyttas nu ett steg ner. Skriv lösenord siffror eller bokstäver max sju tecken och tryck "Enter" (kan vara samma kombination som tidigare). Aktiverat fält flyttas nu ned till understa raden. Skifta med piltangenterna i sidled till vald nivå, "Användare" är lägsta nivå och kan enbart se vad som händer respektive kvittera larm. Nästa nivå är "Operatör", som även kan förbikoppla tillåtna sektioner. Nivån "Administratör" är högsta nivå och kan gå in i menyn för konfigurering där vi nu befinner oss.

OBS! Du måste första gången du går in här, skapa en "Administratör"! Om inte detta görs nu kommer ingen att kunna komma in i konfigurering. Om detta hänt, kontakta leverantören för hjälp. När rätt nivå valts för inskriven användare trycks "Enter" igen och lösenordet döljs med stjärnor. Man kan nu fortsätta att skriva in ytterligare användare genom att trycka "Enter" igen, samma förfarande upprepas exakt. När man är klar trycker man på "End"-knappen och kommer tillbaka till huvudmenyn. Se även 4.4 för instruktion användare i 95:an. Nästa gång man startar larmprogrammet måste man använda inprogrammerad ID och lösenord. Det kan även vara aktuellt att ställa in kommunikationshastighet med JBC-enheter för att kunna få kontakt med dessa, detta görs i "Huvudmenyn" via raden "Konfigurering". När man går in i denna meny så ställer man hastighet på kommunikation till enheter/lådor. Beskrivs mer fullständigt i avdelning 5.3.

Dra backup efter alla förändringar i programmet så att eventuella missöden kan repareras.

5.3 	Programmering konfigurering inkl bildritning JBC-95, se även Pulsar program för konfig.

Starta PC-program (se Installation PC-program 5.2), den meny som erbjuds är enligt bild 1 i 4.1.

1)	Återgå  =  Gå tillbaka till driftläge

2)	Ställ tid  =  Ställa tiden i datorn (ställer även tiden i anslutna enheter).

3)	Konfigurera enhet/låda  =  Här går man direkt ut i enhet och utför konfigureringar som sker lokalt i enheten, beskrivs i avdelning 4, Grundprogrammering konfigurering.

4)	Ändra lösenord för konfigurering/administration  =  Ställer lösenord för att kunna gå in i  viss  enhet, måste ställas in för att kunna användas (ej ställt vid första start). "Enter" om ej inställt.

5)	Administrera användare  =  Skriva in och ställa behörighet för använd. av systemet, se även 5.2

6)	Konfigurering  =  Allmänna inställningar i PC programmet ex gemensam A-larmsektion och tiden för denna. Dag/nattkoppling, sektion/er som ska aktiveras vid omslag till natt. Hastighet i kommunikation med anslutna enheter. Löpande loggskrivare till/från. OK-grupper och aktivitet/er som ska initieras, prefix/tillhörighet ställs i beskrivning sektion.

7)	Utskrifter  =  Utskrift av sektionslista, respektive fullständig sektionsbeskrivningslista.	
Förbikopplingsgrupper, OK-grupper. Logg via villkor sektion och tidpunkt eller allt.	
Allmän information för dokumentering av anläggningen.

8)	Administrera grupper  =  Grupper som ska styras gemensamt via gruppord och förbikopplingsknapp på PC. Ex skriv "Kontor" och tryck "+" knapp så förbikopplas alla tillåtna sektioner
på kontoret, resp "Kontor" + "Enter" så kopplas alla sektioner till på kontoret.

9)	Beskriv sektion  =  Detaljerad beskrivning vad som ska hända vid respektive tillstånd, beskriven sektion. Här ställs även in vilken OK-grupp som sektionen ska tillhöra och eventuellt prefix (bokstav) efter sektionsnumret. Daglarmsektion bestäms även här liksom om densamma ska visas i köer eller ej, eller om aktiviteter ska utföras dagtid, eller vilken larmkanal som ska aktiveras, respektive sirener mm.

Koppling till bestämd OR-ritning bestäms även här och eventuell möjlig manuell triggning för utgång, likaså eventuell associerad sektion. Gruppcheck är en annan funktion där någon sektion väljs att initiera om samtliga sektioner i viss OK-grupp är OK, om inte skrivs avvikande sektion ut.

10)	Rita karta beskrivs i 5.4 "Instruktion kommandon användare PC-program inkl bildritning PC".

End-knappen används för att backa tillbaka i varje programdel.

Bildritning i 95:an  och backup/återställning  mm sker i PC-programmet ”UNDER”, via meny i denna.

Bildritning görs direkt in i 95:an, denna måste vara ansluten för att det ska vara möjligt, en egen meny i detta läge förklarar proceduren, se vidare i kapitel 7 och 8. Tidkanaler ställs även in i denna avdelning och söksträng till P-sökare samt editering larmkanaler och sändare. Även editering direkt i sektion utförs här.

Backup/Återställning I menyn frågas om man vill utföra backup eller återställning (från eller till) en JBC-enhet. Det är inte här man gör backup på PC-programmet, för det får man använda det system som är allmänt för PC:n. Det tar lite tid när processen har initierats men ledtexter visar vad som pågår realt. Detta lagras på hårddisken och om backup tas på denna efteråt har man det lagrat på två ställen.

Detta kan vara mycket värdefullt om man exempelvis vill byta ut en enhet av någon orsak. Man återställer lätt på detta sätt efter utfört utbyte alla konfigureringar och data.

Utskrift av OR-bilder i 95:an utförs genom att ”Enter”-knappen påverkas när bild visas i display.

1) 	Återgå betyder att man går tillbaka till driftläge, eventuella händelser som inträffat när man varit i konfigureringsläge kommer nu upp och måste kvitteras. Efter konfigurering/låda kan man välja om man vill tömma loggen i vald enhet för att slippa att kvittera sådant som förorsakats vid konfigureringen i bestämd enhet. Man kan även välja hur mycket som ska tömmas ur loggen i lokal enhet genom att skriva ut detta i samband med start av PC-programmet, ex: JBC94/sista:10 + "Enter".

2) 	Ställ tid utförs i denna meny genom att man förflyttar sig med sidopilarna till rätt del och därefter med upp/ned pilarna till rätt tid, datum eller år. Se även: 4.5 Menyer JBC-95, i Underhåll ex 3. b).

3) 	Konfigurera enhet/låda beskrivs i delen 4.1, där detaljerna styrs i den lokala enheten/undercentralen.

4) 	Ändra lösenord för konfigurera enhet/administration, följ menyn svara på frågorna avsluta med "Enter" i varje moment. Detta lösenord används för att komma in i "Konfigurera låda", om ej något skrivs in behövs ej kodord för att komma in (är fallet vid leverans). Endast "Enter" exekveras.

5) 	Administrera användare

Samma text i 5.2 ”Gå nu in”. Tryck "Enter" ytterligare en gång, du kommer nu in på översta raden, skriv in namn (max sju tecken) och tryck ”Enter”. Aktiverat fält flyttas nu ett steg ner. Skriv lösenord siffror eller bokstäver max sju tecken och tryck Enter (kan vara samma kombination som tidigare). Aktiverat fält flyttas nu ned till understa raden. Skifta med piltangenterna i sidled till vald nivå, "Användare" är lägsta nivå och kan enbart se vad som händer respektive kvittera larm. Nästa nivå är "Operatör", som även kan förbikoppla tillåtna sektioner. Nivån "Administratör" är högsta nivå och kan gå in i menyn för konfigurering där vi nu befinner oss. När rätt nivå valts för inskriven användare trycks "Enter" igen och lösenordet döljs med stjärnor. Man kan nu fortsätta att skriva in ytterligare användare genom att trycka "Enter" igen. Samma förfarande upprepas exakt. När man är klar trycker man på "End"-knappen och kommer tillbaka till huvudmenyn.

6) 	Konfigurering

I menyn ställer man på första raden in vilken allmän A-larm sektion som ska aktiveras. Denna kan vara en bestämd utgång/ar och/eller viss larmkanal. Tryck "Enter" på aktiverat fält och skriv in sektion eller larmkanal ex 1-40 om denna är en sektion och utgång så aktiveras denna med "Aktivera". Välj med PageUp respektive PageDown om något annat villkor ska gälla exempelvis larmsändare, denna kommer då att aktivera larmkanal 1 vid larm och larmkanal 40 vid återställning (återställningskod) enligt exemplet. Om man ej önskar återställningskod skriver man 0 som andra siffra ex "1-0 larmkanal". Fler kombinationer kan väljas enligt de ledtexter och villkor som ställs, ex förbikoppla, deaktivera.

Man ställer via övriga rader in tidsfönster för A-larm. Sektion för dag/nattkoppling på samma sätt.

Även hastighet för kommunikation med enheter via piltangenterna och om loggskrivare används.

OK-grupper hanteras här med piltangent som räknar upp/ned i grupperna (max 255). Ställ in aktuell OK-grupp och (gruppnr skrivs in individuellt för varje sektion i "Beskriv sektion") gå därefter ned till nedersta raden och ställ in aktivitet för respektive grupp som ovan beskrivs för A-larm hantering, med PageUp och PageDown för vald aktivitet, larmsändare på samma sätt. Avsluta med "End".

7) 	Utskrifter

Utskrifter följ menyn och besvara frågor, lista med sektioner utan detaljinformation kan väljas för info om sektioner i orienteringssammanhang. Om man vill kan man skriva ut alla konfigureringar, där man kan kontrollera att allt blivit korrekt utfört. OK-grupper kan även skrivas ut.  Loggen kan skrivas ut för bestämd tid och villkor. Senaste två månaderna finns lagrade plus innevarande månad. Allmän utskrift innebär att gemensam A-larms aktivitet skrivs ut + hastighet skrivare mm.

8) 	Administrera grupper i menyn frågas efter gruppnamn min 4 tecken max 8. Skriv namn och "Enter". Skriv därefter in via upprepade "Enter" tryckningar före och efter sektionsnummer, bläddra med piltangent i listan. Avsluta med "End". Det namn som valts används sedan i driftläge för att förbikoppla/tillkoppla nämnd grupp med anknutna sektioner. Praktiskt när man enkelt vill styra enskilda områden enkelt.

9) 	Beskriv sektion,  skriv in sektionsnummer som ska editeras ex 1-35. En meny visas där möjligheterna är många för selektering och vad som ska hända vid larm. I de två översta fälten

"Text 1" och "Text 2" skrivs information in som kommer att visas i samband med larm (längst ned i bilden, respektive i display JBC-95:a). Tryck "Enter" och skriv text, avsluta med "Enter" (gäller båda raderna).

"Karta:" I denna rad skrivs den karta som sektionen ligger inritad på (se 5.4 i delen som beskriver kommandon vid OR-ritning, andra halvan). Tryck "Enter" och skriv text, avsluta med "Enter".

"A-larm" På denna rad väljs om sektionen ska ingå i allmänt A-larm för hela anläggningen, växlas med sidopiltangenterna.

"Frånkopplingsbar sektion" med detta menas att man kan välja om det ska vara möjligt för användaren att frånkoppla nämnd sektion på vanligt sätt med "+" tangenten" respektive "Frånkopplingstangent" på JBC-95:an, växlas med sidopiltangent.

"I statuskö larm" om man med sidopiltangent väljer att denna ej ska visas, kommer den ej upp i köer, lika i PC och JBC-95:a. Det kan vara lämpligt när sektion används som förbikopplingsingång.

"Utför aktivitet vid dagkoppling" vissa sektioner ska kanske ej utföra aktiviteter dagtid när personal finns på plats framför åtgärds-PC. Dessa sektioner ska som exempel endast nattetid överföra larm till larmcentral. Växlas med sidopiltangenterna.

"Ej gruppcheck vid OK" om man väljer att denna ska utgöra grund för gruppcheck, så kollas alla sektioner med samma OK-gruppnummer och eventuell icke korrekt sektion skrivs ut så att åtgärd kan vidtagas innan man lämnar anläggningen. Ofta väljs förbikopplare som sektion för gruppcheck, endast en sektion bör väljas. Växlas med sidopiltangenterna.

"Manuellt triggningsbar" är aktuell när man vill hindra att man från tangentbordet ska kunna aktivera en viss sektion, i detta fall en utgång. Det kan vara olämpligt att man kan aktivera en överfallsutgång av misstag. Växlas med sidopiltangenterna.

"Sektionen måste kvitteras vid dagkoppl." Vissa sektioner vill man kanske ska utföra aktiviteter vid dagkopplat läge utan att behöva kvitteras. Växlas med sidopiltangent.

"Associerad sektion:" om man skriver in en sektion här så kan man styra denna när beskriven sektion ligger i visat läge genom att trycka på "divisionsknappen". Växlas med sidopiltangent.

"Prio:" prioritetsnivå på beskriven sektion, lägsta siffra betyder högsta prioritet och att densamma går före i kö om flera larm samtidigt, JBC-95:an betyder lägre än 10 hög prioritet och hamnar i översta kön, över 10 hamnar i lågprioritetskö därunder. Väljs med sidopiltangenter.

"ID:" prefixbokstav som läggs efter sektionsnumret, kan härleda till ex "K" = för kontor "V" =

Verkstad osv. Väljs med sidopiltangenterna.

"OK-grupp:" väljs med sidopiltangenterna, max 255 st. Om man ändrar i ett driftsatt system på OK-grupptillhörighet måste resett utföras i berörda enheter för att den nya ordningen ska kunna registreras och kunna gälla när aktivitet ska aktiveras vid förändring av gruppstatus.

"Aktivitet #0:" skrivs in på samma sätt som tidigare under "Konfigurering".

Tryck "Enter" på aktiverat fält och skriv in sektion eller larmkanal ex 1-40. Om denna är en sektion och utgång så aktiveras denna med "Aktivera". Välj med PageUp respektive PageDown om något annat villkor ska gälla, exempelvis larmsändare. Denna kommer då att aktivera larmkanal 1 vid larm och larmkanal 40 vid återställning enligt exempel. Om man ej önskar återställningskod skriver man 0 som andra siffra ex "1-0 larmkanal". Fler kombinationer kan väljas enligt de ledtexter och villkor som ställs, ex förbikoppla, deaktivera. Om man ej väljer villkor för aktivering (ingen slutbokstav) kommer kvitteringsknappen på 95:an att aktivera vald sektion (styrning utgång manuellt). Allt överförs med Insert knappen när man ställt in allt i sektionen.

A-larm kan aktiveras som en funktion direkt vid larm på beskriven sektion om densamma är förbikopplad normalt av yttre skalsektion (i aktivitetslistan benämnd med "0"). Två sektioner har i det läget aktiverats och A-larm kan ställas ut direkt i aktivitet. Denna sektion ska ligga i anslutning till den andra så att ej onödiga A-larm utlöses.

Barriärlarm för högriskområden byggs upp på samma sätt där kedjor av sektioner kan förbikoppla varandra och utlösas i förväg bestämd ordning för säker identifiering av inkräktare i bestämd riktning.

Genom att som sista åtgärd trycka "Insert" överförs informationen för sektionen till eventuell JBC-95:a.

Gäller även för övriga överföringar till JBC-95:a. Kan även programmeras med Pulsar programmet i Windows.

Gå tillbaka till huvudmeny med "End"-knappen.

5.4 	Instruktion kommandon användare PC-program inkl bildritning PC

Funktionsknappar på PC bör märkas med klartext om den används huvudsakligen för larmpresentation.

JBC-programmet styrs enligt följande:

Med de kommandon som börjar med "C" menas att Ctrl-knappen skall tryckas samtidigt.

".." mellan två tecken innebär att alla tecken däremellan också ingår.

Normalläge:

Sektionerna presenteras i färger enligt standard: Röd= Larm, Gul= Frånkopplad, Grön= Tillkopplad OK, Ljusblå= Tillkopplad men ej OK, Lila= Bortkopplad (avstängd).

F9	Logga in (1)

CF9	Logga ut

CEnd	Avsluta programmet (2)

A..Ö

0..9

"-"	Skriv in tecknet i inmatningsrutan

<-	Tag bort sist inskrivna tecken

Delete	Tag bort alla inskrivna tecken

Mellanslagst.	Kvittera sektion/larm

Enter	Tillkoppla sektion

+	Frånkoppla sektion (3)

x	Tag bort en rad från senast inkomna larm (3)

:-	Aktivera sektion

PageUp	Visa sektion

Home	Visa karta

PageDown	Rensa skärm

Insert	Konfigurera systemet (4)

F10	Byt mellan dagkoppling och nattkoppling

Ctrl F7	Grupptillkoppling av sektioner som är styrda av en Flipp/flopp utgång där vilkoret för aktivering är att utgången är i OK-läge. Används där pulsstyrning används för frånkoppling.

Ctrl F8	Gruppfrånkoppling av sektioner enligt ovan där villkoret är att utgångarna är i ”Aktivt” Läge.

C->	Bortkoppla sektion (4)

C<-	Tillkoppla sektion (4)

Fotnoter:

(1)	Att logga in innebär att användarnamnet redan skall vara inskrivet. Sedan matar man in sitt lösenord och trycker på F9 en gång till.

(2)	För att avsluta så måste någon vara inloggad.

(3)	Man måste minst ha operatörsbehörighet för att få utföra detta.

(4)	Man måste ha administratörsbehörighet för att få utföra detta.

Kommandon vid OR-ritning/sektioner i PC:

Gå in i meny via insert och meny samt välj "Rita karta"

Allmänt: I skärmbild som visas är ruta i vänstra övre hörnet den färg som nu används, denna kan ändras för att välja bakgrundsfärg eller för att rita eller skriva med.

Fältet under visar vald steglängd vid förflyttningar på skärm.

Under denna visas linjetjocklek som valts respektive utseende på densamma.

I det understa fältet visas vad som skrivs in och ska exekveras.

I ritläge förflyttar man markören med piltangenterna.

PageUp	Hämta in karta 	(skriv först in karta i fält längst ned till vänster)

CPageDown	Spara karta		(skriv först in namn)

PageDown	Editera karta, välj med PageUp och PageDown vad som ska editeras och med Cpil sidled till aktuellt kommando, med piltangenterna kan man förflytta punkt, med Delete tar man bort punkt.

Home	Rensa skärm

Delete	Tag bort senast ritade kommandot

Rita

F1	Sätt en punkt

F2	Drag en linje

F3	Drag en rektangel

F4	Drag en fylld fyrkant

F5	Drag en cirkel 	(sätt ut centrum och drag radie)

F6	Placera flytta sektionsnummer	(sätts till höger om markör, delete + F6 för upprepad

omplacering).

F7	Välj linjetyp

F8	Välj linjetjocklek

F9	Tag bort senaste text

F10	Placera sektion	(skriv först in sektionsnummer ex. 2-35, tryck F10, rita zon,

avsluta insättning sektion med F10, se även F6 flytta

sektionsnummer).

X :-	Välj färg

C<-	Minska steglängd

C->	Öka steglängd

Piltangenter	Gå i indikerad riktning

Avsluta ritläge med "End"-knappen, du kommer då tillbaka till Huvudmeny.

6. TESTPROGRAM

6.1	Allmänt

6.2	Menyer

6.3	Uppringning

6.1 	Allmänt

Testprogrammet är avsett att klara funktionsprov av samtliga hårdvarubundna funktioner.

Via det speciella PC-programmet och sammanhängande meny utföres detta enkelt.

Man måste för att kunna klara detta även byta det ordinarie programpromet till testpromet (IC-4).

Detta utföres med spänningen bortkopplad.

En bygel under IC-4 flyttas till högra läget i samband med byte till testprom.

Starta det speciella testprogrammet genom att skriva "TEST" och "Enter".

Menyn som kommer upp styr vad som kan göras.

6.2 	Menyer

A

Slå på spänning till centralen och tryck på reset knappen på kortet ovanför högra knappcellen.

Bilden till höger ska då dyka upp med texter enligt bild.

Om ej kontakt erhålles kan det bero på att fel hastighet valts på kortet.

Alla dipswitschar på "DIP2" ska stå i övre läge, från knappcellerna.

Eventuellt kan minnena ha kommit i olag på grund av att knappcellerna ej varit anslutna eller att spänningen sjunkit för lågt i dessa.

Man måste i så fall prova med att totalreseta minnena. Detta görs genom att Dip- omkopplare nr 8 flyttas till nedre läge och resetknappen manövreras.

Var försiktig, all konfigurering försvinner i detta fall och om man inte tagit backup via PC-programmet måste allt programmeras på nytt. Om backup tagits kan man köra tillbaka alla konfigureringar inklusive ID-koder.

Välj från menyn vad som vill testas enligt lista, instruktioner följer i varje delmoment.

6.3 	Uppringning

Man kan ta linje och ringa manuellt eller generera ton för provning, men för att erhålla korrekt timing och sekvenser måste det ordinarie promet användas (byt tillbaka IC-4).

Vid prov korrekt uppringning används menyn i JBC-95:an där testsändning lämpligen används, se punkt 4.4 Telefonuppringaren JBC-95.

7. Bilder i JBC-95

7.1 	Allmänt

7.2 	Inritning

___________________________________________________________________________________________

7.1  	Allmänt

Att rita in bilder är enkelt, efter fem minuters träning kan man tekniken. Det måste finnas en JBC-95:a ansluten för att detta ska vara möjligt, man ritar direkt in i 95:ans minne och det lagras endast där. Genom att ta backup via menyn i detta program kan man dock lagra alla bilder i en manöver. OBS! Det måste finnas åtgärdstext i aktuell sektion, inskriven via PC-menyn för att det ska kunna vara möjligt att lagra motsvarande larmpunkt, info om koordinat lagras i textsträng.

7.2 	Inritning

Gå in i menyn via "UNDER” och gå till raden "Konfigurera JBC95". Svara på frågorna om vilken enhet som ska hanteras. Du får först upp en sida där du väljer vad du vill göra, för övriga rader hänvisas till kapitel 8. Gå till raden ”Editera bilder” och tryck ”Enter”. Du får nu upp en skärmsida där displayen avbildas i mitten, övre del av skärm. Med "Ctrl" knappen och piltangent kan du förflytta dig mellan tre grundlägen: "Slut", "Sektion", "Bild". Dessa fält blir vita när du aktiverar respektive rad.

Välj sektion först med sidopilstangent.

Aktivera fält "Sektion" med upp/ned pil, tryck "Enter" knapp. Skriv sektionsnummer enligt formatet ex. 1-14, tryck "Enter" igen och numret lagras.

Gå ner till "Bild" skriv nr på samma sätt som tidigare för sektion, ex. 10 (valbart 0-15 = 16 bilder).

Förflytta dig nu med "Ctrl" och sidopiltangent till nästa huvudläge, "Bild" och gå ned till "Editera" och tryck "Enter". Du får nu in de hjälptexter som gäller i detta läge.

Gå till punkt där du vill börja rita med piltangenterna. Om du nu till exempel vill rita en "Linje" väljer du "F1".

Tryck "F1" och dra linjen till en punkt där den ska sluta, tryck "+" knapp så "fixeras" linjen. Om du hade ritat på en svart bakgrund skulle "-" knappen använts. Rita med övriga funktionsknappar de symboler och avgränsningar som önskas, F2=rektangel, F3=fylld ruta och avsluta med vilken färg som ska fixeras i bilden.

Cirkel (F4) ritas från mitten och radie dras ut, med + eller - på slutet. Om man ritar fel täcker man över med motsatt färg, F3 (går att göra hur många gånger som helst). Text i bild skrivs in på liknande sätt (F9 för svart text och F10 för vit) avsluta med "Enter" så skrivs texten ut.

Till höger om skärmen finns koordinater som markerar markörens läge. "Steg:" = Steglängd, kan väljas för hur långt markören ska flyttas vid varje förflyttning, via tryck med piltangent. Ändra med "Ctrl" och sidopiltangent. Avsluta ritandet med "End" knappen. Den färdiga bilden ska nu sparas.

Gå till raden ovanför "Spara" och tryck "Enter". Skriv in bildnummer ex 10. Bilden sparas nu, detta tar ca 10 sekunder. "Sätta ut Larmpunkt" Förflytta dig med "Ctrl" och sidopiltangent till raden "Sektion" och gå ned till "Placera markör", placera markören och avsluta med "Enter" (RET). Gå upp till raden "Spara" ovanför och tryck "Enter".

OBS! När man sparar bild med larmpunkt måste man ha ett bildnummer i övre vänstra hörnet.

Avsluta bildritningen i JBC-95:an genom att gå till raden Sluta och tryck på ENTER så kommer du tillbaka till menyn.

8. TIDKANALER och TEXTSTRÄNG  P-SÖKARE, KONFIG.  MM.

8.1 	Allmänt

8.2 	Inställning

8.3	Textsträngar P-sökare

8.4	Konfigurera sektion

8.5	Speciallistning

8.6	Fullständig dokumentation

_________________________________________________________________________________________

8.1 	Allmänt

Man kan ställa in 256 olika tidkanaler (0-255) att användas för alla typer av aktiviteter som kan bli aktuella,

ex: förbikoppla sektioner och återtillkoppla när tidkanal aktiveras och deaktiveras. Det räcker med en kanal för att förbikoppla vissa sektioner varje vardag kontinuerligt.

Även testsändningar via larmsändare kan aktiveras med minutupplösning och varierande koder.

Utgångar kan även aktiveras för att utföra diverse aktiviteter.

Deaktiveringar kan även användas för att upphäva en pågående aktivitet.

8.2 	Inställning

Man går in i denna programdel via huvudmenyn till "Konfigurera JBC95" se föregående kapitel 7.

Efter det att man kommit in i denna programdel flyttar man med piltangenterna till aktuell rad och styr med sidopiltangenterna det klockslag som ska starta aktivitet (timme och minut).

Gå vidare till rad som markerar när aktivitet ska sluta och ställ på motsvarande sätt sluttid som ligger efter starttid.

Med funktionstangenterna F1 till F7 (Måndag-Söndag) + F8 (halvdag) ställs vilken dag som berörs. Detta kan vara från en dag till sju dagar + separat tid för halvdag (F8) skapas genom att skriva in tiden som ska gälla för halvdagar, endast en sådan kan skapas. I kalenderdelen i menyn i 95:an ställs datum som ska påverkas av halvdag eller söndag (helg), se kapitel 4.5, underhåll, ex 3a.

Gå därefter ner till nedersta raden och tryck "Enter", skriv därefter in sektion som ska aktiveras och tryck ytterligare en gång på "Enter". Använd upp/ned pilarna för att definiera typ av aktivitet ex: Förbikoppla, Deaktivera, Larmsändare osv. Upprepa förfarandet med "Enter" knappen för flera sektioner om så erfordras avsluta med "End" knappen efter komplett beskrivning för denna tidkanal.

Flera tidkanaler programmeras på motsvarande sätt. Avsluta därefter med ytterligare tryck på "End" knappen för att återgå till huvudmeny. Om man i efter hand ändrar inställd tidkanal och passerar tillbaka över tid när aktivitet ska upphöra, måste man manuellt utföra deaktivering genom att manövrera berörd utgång med ”TILL” knapp.

Om man vill undvika att helgdagar i veckor berörs måste ett villkor för detta programmeras med en aktivitet som styrs unikt för normala dagar (ej helgdag). Ex: en ingång påverkas i normalfallet via tidsfönster styrt av tidkanal på utgång som aktiverar en ingång som frånkopplar område viss tid triggat, ex. 10 timmar. En tidkanal deaktiverar denna frånkoppling när larmet ska slå till på kvällen.

Denna information kan ofta hämtas från ett passersystem, men störst säkerhet får man om 95:an styr detta eftersom inga mekaniska minnen berörs (ex hårddisk).

Det går även att skriva in kända helgdagar i förväg för ett år i taget via menyn före denna.

8.3  	TEXTSTRÄNGAR P-SÖKARE eller larmkoder  larmsändare

Via raden i menyn kommer man till del där text till P-sökare kan skrivas in. Exekvera med Enter -knapp och skriv text eller kod för den larmkanal som aktiveras via Aktivitet i berörd sektion, ställs i konfigurera sektion (max 14 tecken). Avsluta med Enter. Gå ur delen med End-knapp. Provsänd via menyn Larmsändare och Larmkanal i 95:an för verifiering.

Det går endast att skriva in sifferkoder via menyn i 95:an.

8.4	KONFIGURERA SEKTION

I denna del av programmet editerar du direkt i sektionen och ser vad som tidigare skrivits (konfigurerats).

Du behöver ej trycka Insert-knapp efter utförd konfigurering som tidigare i, Beskriv sektion 5.3.10 sid 28, via huvudmeny. Gå igenom raderna samt skriv text (använd Enter-knapp före och efter text) och ställ det som ska gälla för den aktuella sektionen. Avsluta med End- knappen när alla data är inskrivna och ställda.

Med raden ”Utför ej Aktivitet direkt vid ny status”  ställs ”Repeterande larmfunktion in. Om ”Ej” växlas med sidopiltangent så densamma försvinner, erhålls repeterande larm, i motsatt läge kommer endast ett larm att lösas ut inom en nattkopplingsperiod.

8.5	SPECIALLISTNING

Innebär att man kan lista alla sektioner även om dessa ej används (enheter saknas med adressnummer), används i vissa speciella sammanhang.

8.6	FULLSTÄNDIG DOKUMENTATION

Genom att aktivera denna rad skrivs all information ut som är programmerad i aktuell JBC-95:a. Användare skrivs dock endast ut med ID-kod och namn. Lösenord förblir skyddat, man kan skriva in på nytt om detta gått förlorat via PC-program ”UNDER”.

I övrigt kommer allt ut som programmerats i 95:an inklusive larmsändare och kanaler och de sektioner som konfigurerats. Ska alltid utföras som sista åtgärd efter installation för dokumenterig av utförda inställningar.

Glöm ej heller att ta backup via PC-programmet ”UNDER” på alla enheter.

Utskrift kan även utföras från respektive enhet via PC-program ”UNDER” och  ”Ctrl” + ”Prt Sc” när man konfigurerar respektive enhet, då dokumenteras vad som konfigurerats direkt i 94:a undercentral (gäller även 95:an om konfigurering utförts där). I PC-program JBC-94 kan även utskrift utföras för dokumentation av vad som konfigurerats i PC-delen.

9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER JBC-95/94

GENERELLT

Systemtyp:		Mikroprocessor Z80/180

Antal sektioner:		16 per JBC-95 max

256 JBC-94 eller 95:or

totalt 10.200 (JBC-94).

Utgångar, fri relä eller - ut:	8 per JBC-95 eller 20 för

varje 94:a, 256 JBC-94,

totalt 5.100 utgångar.

Log:		Senaste 4096 händelser per

JBC-95, på display eller

printer, selekterat på tid,

sektion och status av an-

vändaren vid utskrift.

Printer:		Seriell typ 8 bit no paritet.

Stand alone:		Ja

Användarprogrammerbar:	Ja

Manövrering och presentation:	Numeriskt med 8 funktions-

knappar och display. Meny på

display med grafisk presenta-

tion, 16 bilder med sektioner

och 2048 text block om 4 rader

med 30 tecken.

Mjukvara PC:		Två olika versioner, singel

eller större system. Fyra

nivåers lösenord.

Log PC mjukvara:	Senaste två månaderna plus

innevarande månad.

Printer:		PC-kompatibel typ

Grafik:		Ja, i färg med köer för larm,

förbikopplade, larmläge och

senaste passerade larm.

Garanti:		1 år standard

TEKNIK ELEKTRONIK

Ingångar:		Obalanserad (slut/bryt),

balanserad via ändkrets,

Hög säkerhet (dubbel-

balanserad) via ändkrets,

fem olika besked för varje

ingång, patent sökt.

Max 500 m 0,6. 800 m 0,8.

Ändkrets		Strömberoende krets som

ändrar frekvens med

strömmen via motstånd 2,2k

Data port:		2 port, 19.200 baud, 9.600

baud, 4.800 baud, 2.400 b.

Interface JBC-94/95:	RS-232 för PC eller modem

Current loop, anslutning fler

JBC-94/95, RS-485 option.

Fiberoptik, anslutning fler

JBC-94/95. PC via modem

Kommunikationskabel:	Partvinnad 0,6 fyra trådar

Fiberdon kabel:		ST don, tvåledare 62,5/125

Max avstånd 2 JBC-94/95:	RS-232: 15 meter, RS-485

Fiber optik: 1,5 - 2 Km

Current loop: 1,5 - 2 Km

RS-485 1200 meter.

Matning:		17 V AC, ström max 2,5 A

för JBC-95 eller 10-30 V

DC 250 mA för JBC-94.

Integrerad spänningsbackup:	12 Volt 15 Ah (JBC-95).

Integrerad larmsändare:	           Snabb robofon, MBS, mm.

Transientskydd:		Megawatt typ på elekt.

kommunikation JBC-94.

EMI och optokopplare på

ingångar (5000 V isol.).

MILJÖ

Temperatur

Drift	+-0 till 50 grader Celsius

Lagring	-20 till 50 grader Celsius

Fuktighet:	Upp till 95% RH (ej kondens)

Test CE:	SS-EN Class B, 55022, 1994,

ENV 50140, ENV 50204,

EN 61000-4-8, ENV 50141,

EN 61000-4-4, 1 K Volt och 2 K Volt.

Testad av SP Borås 1996.

FYSISKT

Dimension Vikt

JBC-95	Box AE 400X300X210, IP66 UL, 10 Kg

eller 380X270X50, utan batteri.

Ändkrets	3x2x1,5, + - trådar 15 cm/st

Option PC

PC-486	       Printer

eller Pentium

RS-232

--------------------------------------------

Stand alone

Telelinje

PIR, ändkrets

Överfall ändk.	   JBC-95	Printer

Dörrkontroll

Siren

2xPartvinnad/fiber/RS-232

opt. RS-485

LS

PIR	    JBC-94	      JBC-95

etc

Fiberoptik eller

Current loop eller

RS-232 opt. RS-485  Fler JBC-94/95

Max 256 JBC-95/94

ev med modem.

SNABBGUIDE/Svensk Standard

Användarnivå PC-program JBC94:

Gå in i PC-programmet JBC94 och tryck ”Insert” om du har behörighet, se 5.2 (Installation PC-program).

Du kommer nu till huvudmenyn, gå till raden ”Administrera användare”.

Tre nivåer plus separat nivå för konfigurering av systemet.

De tre grundnivåerna är a) Användare b) Operatör c) Administratör

a) Användare kan endast kvittera och tillkoppla larm.

b) Operatör kan även frånkoppla (förbikoppla) larm

c) Administratör kan komma vidare i menyer för systemändringar

En undernivå i menyn som Administratör kommer in i, är ”Ändra lösenord för administration”. I denna del ställs och ändras kodord för att komma in i olika delmoment av systemkonfigurationen.

Avsluta med End knappen.

Privilegier/Behörighetsnivå i 95:an:

Gå in i PC-programmet ”UNDER”, gå till raden för ”Administrera användare” tryck ”Enter”, och därefter ”Insert” -knappen. Besvara frågorna, koder och namn. Vid fråga om behörighet skriv in tal enligt anvisning nedan:

Genom att addera talen i behörighetslistan och skriva in detta tal när privilegier omfrågas så erhålles den nivå som önskas.

1	Frånkoppling (direkt i 95:an)

2	Bortkoppling (utförs i 95:ans meny i "Underhåll" och "Sektionsunderhåll”)

4	Tester (utförs i 95:ans meny i ”Underhåll” och ”Tester”)

8	Systeminställningar (utförs i 95:ans meny i ”Inställningar” även i undermenyn ”Tidsinställningar” och 	under menyn ”Utskrifter”)

16	Kalenderinställningar (utförs i 95:ans meny i ”Underhåll” och ”Ställ kalender”,  helgdag eller halvdag).

32	Tillkoppla efter sabotage (Svensk Standard Grade 3 o 4 installatörsbehörighet, direkt i 95:an)

64	Larmsändarinställningar (utförs i 95:ans meny ”Inställningar” och ”Larmsändare”)

128	Ställa klockan (utförs i 95:ans meny i ”Underhåll” och ”Ställ klockan” även sommar/vintertid i denna del).

ex: Du vill att någon ska kunna frånkoppla sektioner men ej bortkoppla samt även kunna tillkoppla efter sabotage.

Gå in i tabellen och läs av respektive tal samt addera dessa, 1+32 = 33 som skrivs in och avslutas med return.

För den högste behörige som ska kunna utföra alla manövrar skrivs talet 255 in.

Avsluta med end knappen.

Ställa tid summautgång/sirenutgång: Detta utföres via den generella programmeringen i konfigurera enhet i PC-programmet ”UNDER”. Gå till sektion 17 i aktuell 95:a som regel enhet 1. I de nedersta två raderna ställs tiden i två block där den ena ställer steglängden och den andra ställer antalet sekunder per steg (använd sidopiltangenterna). Stega lämpligen upp till 60 sekunder per steg och 5 steg så erhålls 5 minuter sirentid. Denna tid inhiberas vid inloggning och kvittering. Om 15 minuter önskas så stegas antalet steg upp till 15.

Överfallslarm

Sektioner som används till överfallslarm ska vara motsvarande dubbelbalanserade och ständigt inkopplade, ställs i beskriv sektion som ej frånkopplingsbara och utför aktivitet i dagkopplat läge. Vidare ska denna typ av sektion programmeras som HP-larm d.v.s. Hög-Prioriterat larm vilket innebär att dessa går före andra lågprioriterade larm (LP). Om multicomsändare bör denna aktiveras direkt från utgång i aktuell enhet (95:a eller 94:a) via konfigurera enhet. Denna kommer då att fungera även om ex. 95: slås ut, endast egna enheten behövs (arbetar helt självständigt och loggar alla händelser i realtid) utan fördröjningar (max ca 250 mS fördröjning även om programmering av anläggningen pågår).

FBK-sektion

Ingångar kan programmeras som förbikopplingsingångar genom att i PC-programmet ”UNDER” skriva in detsamma och ställa in att denna ej ska vara i FRK  kön och att densamma ej är frånkopplingsbar. Den kan dock larma vid sabotage om den programmeras som dubbelbalanserad. Vid larm på densamma kan man via raden ”Aktiviteter” skriva in vilka sektioner som ska förbikopplas via ”Enter” knapp och stega med ”Page up ” och ”Page Down” tills rätt villkor ställts in, se vidare i 5.3,10), samt RUS 130:5 sid 41.

Bortkoppling sektion

Bortkoppling sektion utföres via menyn i 95:an via ”Underhåll” om man har behörighet för detta. Se Behörighet/privilegier i 95:an tidigare i snabbguiden. Genom att bortkoppla sektion kommer denna ej att kunna rapportera någon förändring på densamma, jämför med ”Frånkoppla” då sabotagelarm fortfarande kan aktiveras. Om sektionen ingår i en OK-grupp kommer denna ej att bli OK och således kommer ej OK-tillstånd att överföras till larmcentral.

Anslutning larmsändare

Anslutningen till yttre larmsändare ska utföras med stor omsorg, densamma måste placeras inom låst och larmat område för att inte äventyra säkerheten. Lämpligen används en 94:a till detta som även programmerats att utlösa larm i närområdet direkt via konfigurering i egna enheten. Det går inte att manipulera denna via våld på centralenheten där normal manövrering utföres.

Man använder ofta den inbyggda larmöverföringen i 95:an som extra överföringsinformation, där till exempel vilken del som angripits överförs och summalarm via extern larmsändare (ex Multicom). Lämpligen överförs A-larm summa, via multicom och separerade A-larm via 94:a enheter för respektive område/husdel.

Nattkoppling/Dagkoppling

Beträffande dagkoppling så utförs detta via första inloggning när RUS-regler gäller, då kommer ej nattkoppling att utföras när man endast loggar ut (gäller endast när ej Automatisk nattkoppling används, ställs i  95:ans meny).

När nattkoppling ska utföras trycks ”0” knapp och därefter ”TILL” knapp. Då aktiveras kontroll av OK-grupper och eventuella sektioner som ej är OK skrivs ut på skrivare som ej OK, samtidigt visas sektionerna i köer display. Du kan nu snabbt återinlogga dig med ”Enter”  eller ”IN/UT”-knapp för att kunna åtgärda berörda sektioner och därefter åter försöka nattkoppla. Tidsfönster växlar färg vid nattkoppling till mörkt fält med ljus text, tvärtom vid dagkopplat.

För att erhålla Till/Frånkopplingsbesked måste en sektion användas som styr en OK-grupp som är kopplad till  sektion som förbikopplas i inpasseringsväg, alternativt kan dummysektion användas som aldrig konfigureras utan endast ”åker med”  när dagkoppling utförs, respektive nattkoppling. Programmera aktuell OK-grupp att utföra larmöverföring via ”Aktivitet”  i beskriv sektion  med ex 9-10 och ”Larmsändare”. Ställ in larmkanal ex. 9 och 10 till respektive sändare och larmkod i 95:an. Går även att editera via PC-program ”UNDER” och Konfigurera JBC-95:a kapitel 8. Beträffande besked att alla sektioner är OK i specifik OK-grupp skrivs alla aktuella sektioner in till bestämt OK-gruppnummer och programmering liksom tidigare med larmkanaler.

Testning utförs kontinuerligt,

via separat programdel i 95:an. Denna körs i korta intervall och samtliga minneskapslar testas genom lagring av aktuellt värde samt återinskrivning och jämförelsekontroll. Om totalstopp under denna sekvens kommer det ordinarie värdet att skrivas in vid återstart så att ingen information går förlorad. Om fel upptäcks kommer detta att rapporteras i detalj via händelseloggen. Kolla denna händelselogg via urval i utskriftsmeny vid service av anläggningen.

Minnesfel i nr 0 = EPROM-fel (IC-4), nr 1 = RAM (IC-5), nr 2 = Klockram (IC-6), nr 3-9 = RAM (IC-15-21).

Svensk Standard

Uppfylls enligt ”grade 4” om sabotagekonktakt mot vägg monteras och inställning privilegier (tillkoppling efter sabotage) enligt första stycket i detta kapitel. För övrigt uppfylls övriga funktionskrav ex: Första larm visas vid inloggning, tillräcklig logg, tillräcklig snabb i rapportering,  mm. Beträffande larmöverföring ingår endast en larmsändare som kan programeras att kontrollringa i minutintervall om så önskas, dock måste ytterligare extern sändare anslutas för att uppfylla de högsta kraven. Kontakta leverantören för ytterligare information.

A-larm villkorat

Man kan ställa in en sektion att tillkoppla en annan sektion vid larm (sektionen frånkopplad vid OK på limmad glaskrossektion), på detta sätt får man möjlighet att bygga ett system där IR-detektorer kan vara installerade och personal kan arbeta utan att förbikoppla dessa vid inpassering i rum.

Blinkande utgång/Pulserande utgång

Det finns två varianter en blir fast efter deaktivering och återställs efter att orsak till aktivering upphört. Den andra varianten upphör efter att aktivering upphört eller tidsfördröjning gått ut. Olika programprom måste användas för varianterna, ange vid beställning. Det finns en variant som heter Pulserande utgång som är tänkt för varningssignal denna finns som standard.

Utför aktivitet direkt, i menyn konfigurera sektion

betyder att om man programmerar aktivitet direkt så kommer repeterande larm (upprepade aktiviteter) att kunna utföras, i motsatt läge måste sektionen kvitteras i JBC-95:an innan den kan aktivera utgång eller larmsändare på nytt. I det första fallet blir dock indikering kvar i centralapparat och måste kvitteras innan larmläge upphör. Den kan i det fallet gå över i frånkopplat läge direkt om denna status ska gälla.

RUS 130:5

Flera krav ställs för att uppfylla försäkringsbolagens RUS-regler.

1)	95:an måste programmeras så att automatisk utloggning sker efter bestämd tid om manövrering har

upphört. Lämplig tid 5 min. Utförs från meny direkt i 95:an.

2)	Reservkraft ska testas var fjärde timme (ställs i ”Inställningar” i 95:an).

3)	Telelinje ska testas kontinuerligt om denna används, lämpligen en gång i timmen (ställs i ”Inställningar”

i 95:an, testas vid nattkoppling automatiskt).

4)	Nattkoppling får ej vara automatisk, ska utföras med ”0:a” och tillkoppling, alla sektioner utom

fördröjda och förbikopplingssektioner ska skrivas in under administrera grupper som text ”ALLA” och

via ”Insert”- knappen numreras till grupp ”0”. Via PC-program-”UNDER”. På detta vis tillkopplas alla

sektioner vid nattkoppling.

Vid inloggning frånkopplas alla sektioner som ska frånkopplas dagtid via aktivitet vid ”DAG” i

”Konfigurering” i samma program, detta styr vilka sektioner som ska frånkopplas under dagläge.

5)	Eventuell JBC-94 ska spänningmatas från specialutrustat ”BEOLUX” aggregat 13V 3A, som levereras

av Alarm & Elektronikservice AB. Se även nästa kapitel ”Reservkraft till JBC-94”.

6)	Fiberoptisk kabel  ska användas mellan enheter (95/94:or).

7)	Förbikoppling med indikeringar enl RUS

Exempel nedan hur detta kan ordnas, flera sektioner kan arbeta parallellt med samma varningssiren.

8)	För att erhålla Till/Frånkopplingsbesked måste aktivitet i PC-programmet ”UNDER” eller ”JBC94”

programeras i delen konfigurering. Gå in i konfigurering och ställ aktivitet vid ”Dag/Nattkoppling samt

svara på fråga om aktivitet ska utföras vid dag eller nattväxling. Flera aktiviteter kan programeras ex.

överföring om tillkopplad respektive frånkopplad anläggning via larmkanal. Tryck ”Insert” efter utförd

inställning innan ni lämnar denna meny, då förs parametrarna över till 95:an.

Ställ in larmkanal ex. 9 och 10 till respektive sändare och larmkod i 95:an. Går även att editera via PC-

program ”UNDER” och Konfigurera JBC-95:a kapitel 8. Beträffande besked att alla sektioner är OK i

specifik OK-grupp skrivs alla aktuella in till bestämt OK-gruppnummer och programmering liksom tidigare

med larmkanaler.

9)	Larmslinga skall vara av typen ”Balanserad ingång låg” när detektor ansluts för att erhålla sabotage vid

eventuell åverkan. Skärmad kabel ska användas till larmslingor.

10)	För att erhålla larmfördröjd inpasseringsväg ställs aktuell sektion in som triggad sektion och 30

sekunder stegas upp i konfigurera enhet/sektion via PC-program ”UNDER”  (längst ner i menyn).

Samtidigt måste en utgång aktiveras (fast) via parallell ingångssektion utan fördröjning men med triggad

fördröjning på utgången till varningssiren, båda ingångssektionerna frånkopplas med dagkoppling. Flera

sektioner kan påverka samma utgång (Varningssiren), dock bör man begränsa antalet som fördröjs i

inpasseringsväg till minsta möjliga antal.

När dagkoppling/inloggning utförs vid centralapparat så inhiberas signalen och sektionerna frånkopplas.

Vid hemgång (Nattkoppling) aktiveras utgång 6 via aktivitet vid ”NATT” (ställs i PC-program

”Under” i konfigurering) och tillkoppling sektion 9 + 11. Samtidigt aktiveras utgång 8 (varningssignal)

som är fördröjd 45 sekunder. Extra summer ska anslutas till utgång i centralapparat om larmfördröjd

in- och utpassering ska användas.

Se ex. nedan.

11)	Genomföringsskydd i form av förskruvning med tätning ska monteras för att skydda fiberkabeln i 94:an

och 95:an.

12)	Sabotageskydd ska vara inkopplat på frontplåt i 95:a via mikrobrytare till sektion 15.

13)	Backuptid ska beräknas efter 24 timmars reservdrift + larmtid och överföring (30 timmar enligt Svensk 																		Standard).

14)	Daglarm måste vara ständigt tillkopplad och daglarmsiren måste anslutas till utgång som aktiveras

av sådan sektion eller sabotageläge i inbrottslarmsektion.

Reservkraft till JBC-94

För att uppfylla RUS-krav måste ett RUS-godkänt aggregat användas när JBC-94 enheter används, förbindningar måste då utföras enligt beskrivning nedan och på följande sida.

Anslutning sker dels genom nätspänning in på FNG plint enligt schema på föregående sida.

Strömförsörjning ut 12 V max 3 A, via 5(+) och 6 (-) enligt beskrivning föregående sida, denna matar JBC-94:a enheten.

Strömförbrukning matning ut från JBC-94 max 250 mA med Beoluxaggregat enligt RUS krav för att klara backupkrav.

För att få signal ut när nätspänning förloras måste denna signal anslutas från aggregatets anslutning ”1” till en jämn ingång på JBC-94:an. Avlägsna den övre bygeln på dubbelblocket för respektive jämn ingång, ex. S5 på 94:ans ing. 6.  Se ex. lågspänningsingång enligt bild i 3.5 sid 16. Gå dock direkt in utan zenerdiod, programmera via PC-program ”UNDER” som enkel ingång och larm när ”1” försvinner. Skriv in text som motsvarar larm för nätspänningsbortfall i aktuell 94:a.

Vid låg spänning i aggregatet utlöses internt i densamma ett lågspänningslarm som yttrar sig i en brytning mellan skruv 8 och 9 i aggregatet, se beskrivning föregående sida. Denna ska in på en valfri ingång i 94:an och programmeras via PC-program ”UNDER” som enkel ingång brytande (vänd på villkoren för larmtillstånd OK/Larm) i konfigurera enhet. Skriv in aktuell text till densamma i beskriv sektion.

För att få periodisk kontroll av ackumulatorer i aggregatet måste neddragning av spänning  under 10 sek. var fjärde timme ske. Detta utföres genom att en utgång programmeras i 94:an och att densamma styrs av tidkalender via 95:an till att sluta en ström över reläet i aggregatet in på skruv 2 och 10 på det integrerade reläet i Beolux aggregatet. PC-programmet ”UNDER” används för detta se kapitel 8. Samma utgång ska aktiveras vid OK läge på sektion för lågspänningslarm så att nytt larm aktiveras om ej ackumulatorn är OK eller laddningsfel, ställs in via PC-program ”UNDER” och konfigurera JBC-95, i undermenyn konfigurera sektion. Ställ även in aktivitet på samma utgång vid nattkoppling via villkor ”Natt” i PC-program ”UNDER” i delen ”Konfigurera”.

OBS! DIPswitsch ”1” skall ställas i ON-läge i aggregatet för att rätt funktion ska kunna erhållas vid ackumulatorkontroll.

Noter:

Blinkande sektion blir fast efter att triggad tid uppnåts eller deaktivering.

Sektion som ej är OK vid tillslag blir bortkopplad efter fördröjning vid utloggning.

Beträffande larmsändare kan man välja i 95:ans meny om den ska vara aktiv vid dagkopplad anläggning.

Extern larmsändare som ansluts till ”94a” ska matas via egen spänningsutgång från kort för att undvika bortfall vid kortslutning på matning extern annan utrustning, automatsäkringarna löser vid överström ut och strömmen sjunker till ca 200 mA. Återställs automatiskt när belastning avlägsnas.

Loggning kan utföras på olika sätt, gå till inställningar i 95:ans meny och välj i övriga inställningar hur det ska fungera, med begränsad logg menas att frånkopplingar och tillkopplingar utesluts. Detta för att loggen ska räcka längre, OK-grupper skrivs dock ut så att man vet att allt var OK när man lämnade anläggningen.

10. Innehållsförteckning

BESKRIVNING		3

galvanisk isolation	3

hög ingångsresistans	3

optokopplare		3

låg kalibrering		3

hög kalibrering		3

ändkretsen		3

slutmotstånd		3

motstånd		4

Varistorskydd		4

DC/DC		4

Loggningen		4

pulser		4

störning		4

händelser		4

larmstatusbeskeden	4

konfigureras		4

Tidsfördröjningsfunktionen	4

tidsfördröjas		4

triggas		4

A-larm		4

flera A-larmområden	4

OK utgång		4

Felspärr		4

bygelblock		5

masterenhet		5

undercentral		5

identifieringskontroll	5

Loggen		5

repetera tömningen	5

PC-applikationen		5

fiberoptik		5

ST-don		5

current loop		5

RS-232		5

A-kanalen		5

B-kanalen		5

skrivare		5

kommunikationssätt	5

dipomkopplare		5

stjärnnät		5

pollande		5

kodord		5

användare		5

menyer		5

åtgärdsgrafik		5

OR-ritningar		5

hög prioritet		5

låg prioritet		5

kvitterat läge		5

förbikopplat läge		5

Åtgärdstexter		5

Gruppvisa förbikopplingar	5

associerade utgångar	6

grafikdelen		6

glaskrossdetektorer	6

INSTALLATION/ALLMÄNT	7

förutsättningarna		8

A-larmområden		8

planering		8

Säkerhetskraven…………….8

manipuleras		8

Larmöverföringen	8

integrerade larmsändaren	8

kompletteringsinformation	8

Multicom		8

ingångar		8

utgångar		8

Bygelblock		8

ombygling		8

utbildning		8

Fiber		9

undercentral		9

kraftförsörjning		9

Kontakteringen		9

PC-anslutning		9

A-receiver		9

B-transmitter		9

kommunikationssätt	9

byglingar		9

överordnad enhet		9

efterföljande enhet	9

current loop		10

Behörighetsområde	10

undercentralsfunktion	10

vaktcentral		10

överordnade		10

till-och frånkopplingar	10

A-larm respektive OK	10

Strömförbrukning	10

batteribackup		10

maximal förbrukning	10

backuptid		10

laddningsaggregat	10

integrerat aggregat	10

spänningsmatning	10

Fiberoptikanslutning	10

manipuleringsmöjligheterna	10

driftsäkerheten maximeras	10

krimpverktyg		10

dubbel fiber		10

långa sträckor		10

blanda kommunikation	10

RS-485		10

optiskt isolerad tvåtråds-slinga	10

repeater		10

modem		10

Ändkretsen		10

Dubbelbalansering	10

störsäkerheten		10

Skrivare		10

inbyggd  meny		10

händelseutskrift		10

logg		10

konfigureringar		10

Mekaniskt		10

daglarmfunktion		10

INKOPPLING ANSLUTNING	11

Beskrivning förbindningar mellan PC och

JBC- 95/94…………………12

Montering			12

reception/vakt		12

"on line"	12

seriella utgången		12

hastigheter		12

dipswitschar		12

"Dip-omkopplare exempel"	12

"Byglingar, exempel"	12

Beskrivning förbindning mellan JBC-enheter	13

Beskrivning förbindningar larmslingor	14

Beskrivning förbindningar

spänningsmatningar, tele, S:a-relä, siren	15

laddningsautomatik……………….. 	15

Beskrivning förbindningar utgångar		16

mjukvarumässigt		16

GRUNDPROGRAMMERING/

KONFIGURERING	17

KONFIGURERING, EXEMPEL		18

"Insert" knappen		18

aktivitetslistan		19

Bygelblock		19

slutningen/brytningen	19

A-larmsektion		19

time-out		19

"OK"sektion		19

tidsfördröjning		19

kodordåda		20

fjärrmanövrering		20

kommunikationshastighet	20

adress		20

Tömning av hela minnet	20

klockan ställs		20

skriva ut		20

konfigurerats		20

Utskrifter		20

Byglingar		20

Dip-omkopplare, exempel	20

Grundinstruktion JBC-95	20

Menyer JBC-95		21

"Utskrifter"		21

"Status: Alla"		21

utskrift på skärm		21

"Inställningar"		21

"Autologout"		21

"Spänningskontroll"	21

" Linjekontroll”

"Fördr. vid logout"	21

"Larmsändare"		21

"Ställ larmsändare"	21

"Ställ larmkanal"		22

"Testsänd"		22

"Undercentral inaktiv"	22

"Underhåll"		22

"Ställ kalender"		22

"Ställ klocka"		22

Sommartid/vintertid	22

"Kopplabort enhet"	22

Självtest		22

Test/prov-läge		22

Telefonuppringaren i JBC-95		22

Ställa datum, dag, tid	23

Backup-tagning JBC-95:an	23

Bilder och texter		23

Användarinstruktion JBC-95	23

Logga in		23

Om larm utlöst			23

kvittera		23

När man vill avsluta manövreringen	23

logga ut med "IN/UT"-	23

PC-PROGRAM JBC-95/94	24

Allmänt		25

grundförutsättningar	25

nivåer		25

användare		25

behörigheter		25

flexibiliteten		25

Installation PC-program	25

operativsystem		25

DOS  WINDOWS		25

autostart		25

lösenord + "F9"		25

tömma logg		25

"ON LINE"		25

"Larmkö"		25

inloggad		25

rullande köer		25

formatet: Enhet och adress	25

menyn med "Insert"-	25

"Administrera användare"	25

"Användare"		25

"lösenord"		25

"Operatör"		25

"Administratör"		25

kommunikationshastighet	26

Programmering konfigurering inkl bildritning JBC-95	26

Ställ tid	26

Konfigurera enhet/låda	26

Ändra lösenord för konfigurera enhet

/administration	26

Administrera användare	26

Backup/Återställning	26

Konfigurering		26

Utskrifter		28

Administrera grupper	28

Beskriv sektion		28

"Text 1" och "Text 2"	28

"Karta"		28

"A-larm"		28

"Frånkopplingsbar sektion"	28

"I statuskö larm"		28

"Utför aktivitet vid dagkoppling"		28

"Ej gruppcheck vid OK"	28

"Manuellt triggningsbar"	29

"Sektionen måste kvitteras vid dagkoppl."	29

"Associerad sektion:"	29

"Prio:"		29

"Id:"	29

"OK-grupp:"		29

"Aktivitet #0:"		29

Insert" överförs informationen		29

Instruktion kommando användare PC-program

inkl. bildritning PC		30

JBC-programmet styrs enligt följande	30

Normalläge:		30

Kommandon vid OR-ritning/sektioner i PC:	31

Rita		31

TESTPROGRAM	32

Allmänt		33

Menyer		33

Uppringning		33

Bilder i JBC-95		34

Tidkanaler i JBC-95 Textsträng i P-sökare

Konfigurering i JBC-95	36-37

TEKNISKA SPECIFIKATIONER JBC-95/94	38

Snabbguide		39

Användarnivå PC	39

Privilegier/behörighet 95:an	39

Ställa tid siren/summalarm	39

Överfallslarm	39

Förbikopplingsingångar	40

Bortkoppling sektioner	40

Anslutning larmsändare	40

Nattkoppling/Dagkoppling	40

Till-/Från kopplingsbesked	40

RUS KRAV 130:5	41

Reservkraft	43-44

Tillverkardeklaration	45-48

Innehållsförteckning	49-51

Sakregister/Index		52-53

SAKREGISTER

"A-larm" (28)

"Aktivera" (27)

"Aktivitet #0:" (28)

"Ange användar ID" visas (23)

"Associerad sektion:" (28)

"Autologout" (21)

"Beskriv sektion" (27)

"Ej gruppcheck vid OK" (28)

"Frånkopplingsbar sektion" (28)

"Fördr. vid logout" (21)

"I statuskö larm" (28)

"Id:"

prefixbokstav (28)

"Insert" överförs informationen (28)

"Karta:" (28)

"Koppla bort enhet" (22)

"Larmsändare" (21),(40)

"Linjekontroll" (21), (41)

"Manuellt triggningsbar" (29)

"OK-grupp:" (28)

"ON LINE" (25)

"Prio:" (29)

"Sektionen måste kvitteras vid dagkoppl." (29)

"Självtest" (22)

"Spänningskontroll" (21)

"Ställ klocka" (22)

"Ställ larmkanal" (22)

"Ställ larmsändare" (21)

"Testsänd" (22)

"Text 1" och "Text 2" (28)

"Tidsinställningar" (21)

"Undercentral inaktiv" (22)

"Underhåll" (22)

"Utför aktivitet vid dagkoppling" (28)

A-kanal (9)

A-kanalen (5)

A-larm (4), (10), (29), (39)

A-larmområden (8)

A-larm villkorat (39), (29)

A-larmsektion (19)

Ackumulator (10)

Administrera användare (26)

Administrera grupper (28)

Allmän A-larm (27)

Allmän utskrift (28)

Allmänt om test-prgm. (32)

PC-prgm (25)

Ange användar-ID (20)

Ange lösenord (20)

Anslutning larmsändare (40)

Ansvarsområde (10)

Användare (5),(39)

Användarinstruktion JBC-95 (23)

Associerade utgångar (6)

Avsluta manövreringen (23)

B-kanal (9)

B-kanalen (5)

Backup/Återställning

från JBC till PC, PC till JBC (26)

Backuptid (10)

Backuptagning JBC-95:an (23)

Batteribackup (10)

Baud (20)

Behörigheter/privilegier (39)

Behörighetsområde (10)

Beskriv sektion (28)

BESKRIVNING (3)

Beskrivning förbindning mellan

JBC-enheter (13)

Beskrivning förbindningar larmslingor (14)

Beskrivning förbindningar mellan PC och

JBC-95/94 (12)

Beskrivning förbindningar spännings

matning (15)

Beskrivning förbindningar utgångar,

exempel (16)

Bilder och texter (23),(31)

Bilder i JBC-95 (34)

Bortkoppling sektion (40)

Bygelblock (5)

Bygelblock flyttas (8)

Byglingar, exempel (21)

Current loop (5), (10)

Dag/nattkoppling (40)

Daglarmfunktion (10), (42)

DC/DC (4)

Dip-omkopplare (5)

Dip-omkopplare, exempel (20)

Dubbel fiber (10)

Dubbelbalansering (10)

Enhet (21)

FBK-sektion (40)

Felspärr (4)

Fiber (9)

Fiberoptik (5)

Fiberoptikanslutning (10)

Flera A-larmområden (4)

Förbikopplat läge (5)

Förbikopplare (41)

Förbindningar mellan enheterna (10)

Förbrukning (10)

Fördröjd inpasseringsväg (42)

Galvanisk isolation (3)

Glaskrossdetektorer (6)

Grafikdelen (6)

Grundinstruktion JBC-95 (20)

GRUNDPROGRAMMERING/

KONFIGURERING (18)

Gruppvisa förbikopplingar (5)

Hastighet (20)

Hastighet för kommunikation (26)

Helger / kalender (22)

Händelseutskrift (10)

Hög ingångsresistans (3)

Hög kalibrering (3)

Hög prioritet (5)

Identifieringskontroll (5)

IN/UT" knappen (22),(23)

INKOPPLING ANSLUTNING (11)

Inloggning (21)

Innehållsförteckning (49)

Installation PC-program (25)

INSTALLATION/ALLMÄNT (7)

Instruktion kommandon användare

PC-program inkl bildritning (30)

Inställningar (21)

Integrerade larmsändaren (8)

Integrerat aggregat (10)

JBC95/94 (34,36,37)

JBC-programmet styrs enligt följande: (30)

Kalender / helger halvdagar (22)

Kodord (5)

Kommandon vid OR-ritning/sektioner i PC:

(ritläge) (30)

Kommunikation (10)

Kommunikationssammanhang (10)

Kommunikationssätt (5)

Kommunikationsteknik (10)

Konfigurera låda/enhet  via PC (26)

Konfigureras (4)

Konfigurering (27),(34)

KONFIGURERING, EXEMPEL (18)

Kontakteringen (9)

Kvittera (23)

Kvitterat läge (5)

Ladda (10)

Laddningsaggregat (10)

Larmfördröjd in/ut sektion (42)

Larmkanal (27),(37)

Larmstatusbeskeden (4)

Larmsändare (27),(37,40)

Larmöverföringen (8)

Logga in: (23),(40)

Logga ut med "IN/UT" (23),(40),(41)

Loggen (5)

Loggningen (4) (43)

Loggskrivare används (28)

Låg kalibrering (3)

Låg prioritet (5)

Manipuleras (8)

Master (9), (10)

Masterenhet (5)

Mekaniskt (10)

Menyer (5)

(test-program. (32)

Menyer JBC-95 (21)

Minnesfel (40)

Montering (12)

Multicom (8)

Normalläge: drift PC-prgm. (30)

Noter div. (44)

OK funktion (10)

OK utgång (4)

OK-grupp (27)

OK-grupper kan även skrivas ut (28)

Ombygling (8)

Optokopplare (3)

OR-ritningar (5)

PC-anslutning (9)

PC-applikationen (5)

PC-PROGRAM JBC-95/94 (24)

Pollande (5)

Privilegier (21),(39)

Programmering konfigurering inkl

bildritning JBC-95 (26)

Pulser (4)

Receiver (9)

Repetera tömningen (5)

Repeterande larmfunktion (37)

Reservkraft JBC-94 (43-44)

Rita (30)

Rittals (10)

RS-232 (5)

RS-485 (10)

RUS-krav (41)

Skriva ut alla konfigureringar (26),(37)

Skrivare (5),(10)

Slutmotstånd (3)

Sommartid (23)

Spänningsmatning (10)

ST-don (5), (9)

Sirentid (39)

Stjärnnät (5)

Strömförbrukningen (10)

Styrning utgång (29)

Telefonuppringaren i JBC-95 (22)

Test  provläge (22)

Testning (40)

TESTPROGRAM

för JBC-enhet (32)

Textsträng i P-sökare (26, 36)

Tidkanaler i JBC-95:an (36)

Tidsfönster (28)

Tidsfördröjas (4)

Tidsfördröjningsfunktionen (4)

Till/Frånkopplingsbesked (40)

Transmitter (9)

Tömma logg (25)

Undercentral (5), (9), (10)

Uppringning test-prgm. (32)

Urladdat (10)

Utbildning (8)

Utskrifter (21), (28)

Vaktcentral (10)

Varistorskydd (4)

Återställningskod (27)

Åtgärdsgrafik (5)

Åtgärdstexter (5)

Ändkretsen (3), (10)

Ändra lösenord för administration

via PC (27)

Överfallslarm (39)

Användarinstruktion JBC-95

Logga in: Slå ID-kod när det står "Ange användar ID" i displayen, ex 1234 avsluta med "ENTER".

Slå lösenord när det står "Ange lösenord" i displayen, ex 4321 avsluta med "ENTER".

Det går att upprepa förloppet men observera texten "ID" respektive "lösenord" så att du är i fas.

Om larm utlöst så visas det först utlösta larmet nu, kvittera på "KVITT"-knappen, kvittera ytterligare tills larm visats och kvitterats. Larmen rullar i larmköer till höger i displayen, först "HP" (hög prioritet) eller "LP" (låg prioritet). Vartefter som de kvitteras från "HP" och "LP" flyttas de till "L" kö d.v.s. kvitterade larm. Genom att trycka "BILD"-knapp får man upp en OR-bild med sektionen utplottad (blinkande symbol). Om man vill få ut denna bild med text på skrivare, trycker man på "ENTER"-knappen när bild visas.

Man kan gå tillbaka till textläge genom att trycka på ”NEJ”-knappen. Undersök nu orsak till larm. Efter detta kan man åter tillkoppla sektionerna genom att trycka på "TILLK." knappen när sektion befinner sig i displayen.

Upprepa med "ENTER JA"-knappen och tillkoppla tills köerna tömts. Om dessa är förbikopplade via ingång egna enheten kommer dom att övergå direkt till frånkopplat läge, lägger sig i "FR"-kön.

Man kan även tillkoppla/förbikoppla hela grupper via grupp-siffra och "TILLK." respektive "FBK"- knappen, 
ex 3 för område 3 som kan innehålla i förväg valfritt bestämda sektioner.

Om man vill manövrera enskilda sektioner slås dessa in via knappsats ex 7#3 samt "ENTER" och vald funktion ex "FRK". Det går ej att tillkoppla sektioner som är styrda via ex förbikopplare eller nyckel i den egna enheten. "*"-knappen raderar siffror i inmatningsfält.

När man vill avsluta manövreringen kollar man att det är tomt i köerna, undantaget de sektioner som befinner sig i FR-kön för det område som måste passeras till och från centralapparaten (JBC-95).

Om sektion ej blir hel och tillkopplad så kommer inte tillkopplingskod att överföras till larmcentral för berört sektionsområde ex "lager", kontakta ansvarig kontaktman och larmcentral för accept. OBS! Om sabotagelarm utlösts kan endast denna sektion åter tillkopplas om man har rätt behörighet (se Snabbguide, behörigheter).

Vid läge OK, logga ut med ”IN/UT”-knappen, då försvinner information och texten ”Ange användar ID” visas. Om något är fel så varnar 95:an och text visas, man kan då logga in direkt genom att trycka ”Enter”. Tidsfönstret växlar till mörk botten och ljus text vid ”Nattkoppling”.

RUS-krav, logga ut med ”0” och ”TILL”-knapp så loggas du ut samt nattkoppling med besked om eventuella felaktiga sektioner och Grupp-besked.

Handhavandeinstruktion enligt RUS för PULSAR 2000.

Vid ankomst

Öppna luckan logga in med ”ID” och ”Lösenord” avsluta respektive med ”Enter” knapp (läs på displayen vad som omfrågas). Nu dagkopplas centralen, eventuella fel eller larm visas nu.

Kvittera larm med ”KVITT” knapp två gånger, första kvitterar, nästa tar fram ytterligare okvitterade larm, efter sista larm blir indikering fast. Vid tryck på ”BILD” knapp kommer OR-bild upp i display, om utskrift skrivare önskas tryck ”ENTER”.

Kontrollera på eventuell skrivare vad som händer. Med Nej knapp kommer man tillbaka till utgångsläge.

Åtgärda eventuella fel eller tillkoppla sektioner som larmat, dessa frånkopplas automatiskt vid inloggat läge om ej 24 timmars sektion. Kontakta ansvarig vid fel. Följ eventuella instruktioner i display.

Logga ut med ”IN/UT” knapp efter utförd manövrering.

Om förbikopplingssektion ska denna manövreras innan passage till centralapparat, indikering under 5 sekunder att rätt manöver utförts.

Om fördröjd ingångssektion kommer signal att ljuda tills dagkoppling via inloggning.

Vid hemgång

Logga in i central som tidigare och tryck ”0” knapp och ”TILLK” knapp, då tillkopplas alla sektioner som ska tillkopplas, eventuella fel kommer då upp med varningssignal, tryck ”ENTER” så loggas du in direkt och kan undersöka orsak till problem. Text informerar om problem och skrivare skriver ut vilka sektioner som krånglar eller fel eller telelinjeproblem.

Upprepa med 0:a och tillkoppling efter åtgärdat problem.

Lås lucka och lämna lokal.

Om fördröjd tillkopplingsväg kommer varningssignal att ljuda under utpassering, gäller även vid ankomst.

Om förbikopplingssektion ska denna manövreras vid utpassering och grönt fast ljus om OK, blinkande vid problem, återvänd och undersök orsak, (glömt tillkoppla med ”0” och ”TILLK.”?).

### Alarm & Elektronik i Spånga AB

Box 8075, 163 08  SPÅNGA

## Tfn: +46 8 761 30 27        Fax: +46 8 761 30 29

www.rbill-alarm.se

Epost: ralph.billquist@rbill-alarm.se

# Text boxes

Obs! Försäljning och marknadsföring sköts av;

Pulsar Larmsystem AB

Postadress: Box 8075, 163 08 Spånga

Tfn: +46 8 761 30 27  Fax: +46 8 761 30 29

Internet: www.pulsar.se	  Epost: info@pulsar.se

Obs! Försäljning och marknadsföring sköts av;

Pulsar Larmsystem AB

Postadress: Box 8075, 163 08 Spånga

Tfn: +46 8 761 30 27  Fax: +46 8 761 30 29

Internet: www.pulsar.se	  Epost: info@pulsar.se